建设项目环境影响报告表

(公示本)

项  目  名  称：忻州市神达洁源环境科技有限公司

忻州市污水处理提标改造项目

建设单位（盖章）：忻州市神达洁源环境科技集团有限公司

编制日期：2020年11月

忻州市神达洁源环境科技有限公司

忻州市污水处理提标改造项目技术审查意见修改说明

| 专家意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- |
| 1、复核项目区概况介绍；细化项目提标改造工程与原有工程衔接的介绍，应保持污水处理的妥善对接，不得形成污水处理的空档，防止污水直排；补充改造工程与现有工程的建设内容衔接表。 | 1、已对项目区概况介绍进行复核修改； | 见报告表P25-P32 |
|  | 已细化项目提标改造工程与原有工程衔接的介绍，保证污水处理的妥善对接，不会形成污水处理的空档，造成污水直排； | 见报告表P11-P13 |
|  | 已补充改造工程与现有工程的建设内容衔接表。 | 见报告表P10-P11 |
| 2、补充提标改造三项指标满足地表水Ⅴ类标准后，相应污染物转化和排放情况分析，对于增加的恶臭等污染物，应提出相应的环保对策。 | 2、已补充提标改造三项指标满足地表水Ⅴ类标准后，相应污染物的转化和排放情况分析。 | 见报告表P53、P64 |
|  | 对于增加的恶臭等污染物，已提出相应的环保对策。 | 见报告表P69-P70 |
| 3、修正报告表中“南云中河源头到入黄段水功能”的论述；修正项目进水量8000m3/d的水量指标；复核现有工程的污水处理工艺介绍。 | 3、已修正报告表中的论述，改为“南云中河双乳山水库出口至入滹沱河干流”； | 见报告表P39 |
|  | 已修正项目进水量水量指标，改为65000m3/d； | 见报告表P57 |
|  | 已对现有工程的污水处理工艺介绍进行复核。 | 见报告表P8-P9 |
| 4、进一步完善项目提标改造前后“三本帐”计算与分析，论述污泥的变化情况；进一步细化环境风险评价内容。 | 4、进一步完善了项目提标改造前后“三本帐”计算与分析，论述了污泥的变化情况； | 见报告表P69 |
|  | 进一步细化了环境风险评价内容。 | 见报告表P65-P69 |
| 5、复核环保投资，规范有关图件特别是项目平面布置等图件；复核污染物排放清单中氨氮、总磷的执行标准值；完善、量化防治措施一览表环保措施内容。 | 5、已对环保投资进行复核， | 见报告表P69-P70 |
|  | 已规范有关图件特别是项目平面布置等图件； | 见报告表附图 |
|  | 已对污染物排放清单中氨氮、总磷的执行标准值进行复核修改； | 见报告表P73 |
|  | 已完善、量化防治措施一览表环保措施内容。 | 见报告表P75 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字写出)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，给出污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——有行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 忻州市神达洁源环境科技有限公司忻州市污水处理提标改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 忻州市神达洁源环境科技集团有限公司 |
| 法人代表 | 赵秉国 | 联系人 | 王敏 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市忻府区和平西街神达大厦1306 |
| 联系电话 | 13603506810 | 传真 | / | 邮政编码 | 034000 |
| 建设地点 | 山西省忻州市云中北路梨花街口忻州市污水处理厂院内 |
| 立项审批部门 | 忻州市行政审批服务管理局 | 批准文号 | 忻审管投资发[2020]26号 |
| 建设性质 | 技术改造 | 行业类别及代码 | D4620污水处理及其再生利用 |
| 占地面积（m2） | 48141.8 | 绿化面积（m2） | 8000 |
| 总投资（万元） | 7674.85 | 其中：环保投资（万元） | 125 | 环保投资占总投资的比例 | 1.63% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2021年7月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 1、发展历程 忻州市位于山西省中北部，北倚长城与大同、朔州为邻，西隔黄河与陕西、内蒙相望，东临太行与河北接壤，南屏石岭关与太原、阳泉、吕梁毗连，总面积2.5万平方公里。近年来在市委市政府的带领下，全市的政治、经济、社会、文化和各项事业都取得了快速的发展。然而，城市的快速发展对城市基础设施的支撑能力带来了严峻的考验。 忻州市污水处理厂于2000年建成投产，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准中的二级标准。2013年1月5日，忻州市污水处理厂取得山西省环境保护厅对忻州市污水处理厂升级改造及污泥处置工程项目的环评批复，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准中的一级标准的A标准，2017年11月26日，本项目通过竣工环保验收。目前，忻州市污水处理厂设计规模为6.5万m3/d，处理工艺采用粗格栅及提升泵站+细格栅及平流式沉砂池+改良A/A/O生物反应池+二沉池+纤维转盘滤池，尾水经过次氯酸钠消毒后排放（部分中水回用）；污泥采用板框脱水机脱水后运至忻州市生活垃圾填埋场填埋处置。 为贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），山西省人民政府印发的《山西省水污染防治2018年行动计划》、《忻州市水污染防治2018年行动计划》中要求，滹沱河流域现有城镇生活污水处理厂全部按照化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物排放指标稳定达地表水V类标准的要求，忻州市污水处理厂属于滹沱河流域国考断面汇水范围，因此需要对本工程进行提标改造。 本工程经提标改造后，污水处理厂处理后污水的出水水质主要执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A排放标准，其中的COD、氨氮、TP三项指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V类水水质标准。 2、建设背景 根据忻州市住房和城乡建设局文件《忻州市住房和城乡建设局关于加快全市城镇污水处理设施建设改造工作的通知》，2020年年底前，忻州市所有城镇生活污水处理厂全部完成提效改造，使出水水质中COD、氨氮、总磷三项满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。 2020年6月18日，忻州市行政审批服务管理局以“忻审管投资发[2020]26号”文对《忻州市神达洁源环境科技有限公司忻州市污水处理提标改造项目可行性研究报告》予以批复，允许项目建设。项目代码为：2020-140900-46-01-012777。 本项目技改完成后处理工艺为预处理+MBBR生化池+二沉池+磁混凝高密度沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒，处理规模为6.5万m3/d，污水处理规模不变（即全厂处理规模不变）。 二、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部 部令第1号），本项目属于“三十三、水的生产和供应业--96生活污水集中处理”中“其他”项目，环境影响评价类别为环境影响报告表。 2020年8月27日，忻州市神达洁源环境科技集团有限公司委托山西智慧环保管家发展有限公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场踏勘、污染源调查等工作，进行了详细的工程分析、资料整理、数据处理，对各环境要素进行了影响评价，针对环境问题提出了环境保护措施，在此基础上编制完成了《忻州市神达洁源环境科技有限公司忻州市污水处理提标改造项目环境影响报告表》（报审本）。2020年11月5日，忻州经济开发区行政审批服务管理局在忻州市开发区管委会组织召开了《忻州市神达洁源环境科技有限公司忻州市污水处理提标改造项目环境影响报告表》技术评估会，参加会议的有建设单位忻州市神达洁源环境科技集团有限公司、评价单位山西智慧环保管家发展有限公司及应邀参会的环保专家。会议期间，经过认真讨论和评审，形成了该项目环境影响报告表的技术审查意见。会后，我单位工作人员对报告表进行了认真修改、补充和完善，完成了《忻州市神达洁源环境科技有限公司忻州市污水处理提标改造项目环境影响报告表》（报批本）。现递交建设单位，呈报忻州经济开发区行政审批服务管理局审批。 三、分析判定相关情况 1、规划符合性分析 1）《忻州市城市总体规划》(2007~2020)符合性分析 本次提标改造工程是对原有处理系统（现污水处理厂处）进行技改，不新增占地，根据山西省国土资源厅忻州经济开发区土地分局出示的土地证，项目占地为公共设施占地，因此符合忻州市城市总体规划要求。 2、“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 本项目用地范围内不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、水源地等重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区及其他具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，项目建设符合生态保护红线划定原则要求。 2）环境质量底线 忻州市忻府区建成区2019年SO2、和CO年均浓度值达标，NO2、PM10、PM2.5和O3年均浓度值超标，忻府区建成区属于不达标区。 由监测数据可知，项目特征污染物NH3、H2S值能够达到浓度值达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 距离项目最近的地表水体为南云中河。 根据项目地下水质量现状监测结果可知，地下水监测因子均能够达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准限值。 根据声环境质量现状监测结果可知，各个监测点昼间与夜间噪声现状监测值均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准值的要求。 根据土壤环境质量现状监测结果可知，各监测因子质量均达到《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准限值要求。 项目废气为污水处理厂恶臭气体，采取环评要求的措施后，恶臭污染物均可达标排放量，对环境空气影响较小，污水处理厂接纳废水达标处理后，排入南云中河后能有效改善流域水质，具有明显的环境效益；噪声厂界预测值昼间＜60dB（A），夜间＜50dB（A），达标排放，固废满足忻州市生活垃圾填埋场入场条件，填埋处置，污泥采用污泥干化系统低温干化脱水至含水率60%以后运至忻州市生活垃圾填埋场填埋处置，地下水、土壤环境影响可接受，因此项目的建设不会对区域环境质量产生明显影响，符合环境质量底线的要求。 3）资源利用上线 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理等措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用，且项目资源消耗量相对区域资源利用量较少，不属于高耗能和资源消耗型企业，资源利用不会突破区域的资源利用上线。项目建设土地不涉及基本农田，对区域土地资源利用和影响较小，土地资源消耗符合要求，不会突破资源利用上线。因此，项目建设符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 项目所在区域未规定环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行分析。根据中华人民共和国国家和发展改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，项目属鼓励类中第二十二项“城市基础设施”第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”；2020年6月18日，忻州市行政审批服务管理局以“忻审管投资发[2020]26号”文对《忻州市神达洁源环境科技有限公司忻州市污水处理提标改造项目可行性研究报告》予以批复，允许项目建设。项目代码为：2020-140900-46-01-012777。因此项目的建设符合国家产业政策的要求。 综上所述，本项目符合相关规划及政策要求。 四、现有工程概况 1、现有工程基本情况 1）现有工程建设规模 忻州市污水处理厂总处理规模6.5万m3/d，本工程现状污水处理工艺为：大孔格栅（新建）—粗格栅及提升泵站—细格栅及平流沉砂池—A2/O生化池—二沉池—中间提升泵站及纤维转盘滤池—巴氏计量槽—接触池—回用水泵房，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，废水部分进入云中河上游作为景观用水；其余部分供给市政绿化用水和厂东侧电厂用水，其余尾水进入南云中河。 2）现有工程设计进出水水质 （1）现有工程设计进水水质 现有工程设计进水水质见表1。 表1 进水水质（mg/L） 项目 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 进水水质 350 160 200 35 50 6 （2）现有工程设计出水水质 现有工程设计出水水质见表2。 表2 出水水质（mg/L） 项目 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 出水水质 50 10 10 5 15 0.4 2、现有工程建设内容 现有工程主要建设内容见表3。 表3 现有工程内容情况一览表 名称 建设内容 主体 工程（处理水量6.5万m3/d） 始建生化池 共有两座，每座分为相对独立的两组池体。池内分为厌氧除磷区和好氧区两个功能区，每组池体厌氧区有5格，每格有效容积为285m3；好氧区4格，每格有效容积1164m3。 扩容生化池 共有3座生化池。生化池内污泥浓度为4000mg/L。剩余污泥9.8t/d（水量6.5万t/d），好氧泥龄8.84d，总泥龄14d，汽水比6.65：1；污泥内回流比：100--200% ；污泥外回流比：100%。 原中间提升泵房及纤维转盘滤池 池体为钢筋混凝土结构，外围护为框架结构。L×B×H=21.97×11.84×7.40m（梁底） 污泥脱水车间 采用机械浓缩+化学改性调理结合板框压滤机进行高压压榨脱水 辅助工程 变配电间 1座，L×B =12.0×12.0m 综合办公楼 2层，砖混结构，L×B =29.1×13.1m，包含中控室、化验室、办公室等 传达室 建筑面积20m2 机电维修间及仓库 砖混结构，L×B =38.0m×9.0m 公用 工程 供水 市政供水，满足生活用水需要 排水 排入集水池 供电 10kv高压线接入配电室 供热 由市政供热管网提供 环保 工程 恶臭 厂区内设有除臭生物滤池，对水处理产生的恶臭气体进行集中收集处理。格栅间、除砂间、除磷车间、转股细格栅间、污泥脱水间均为密闭车间，生产设备均置于密闭车间内。 废水 处理规模6.5万m3/d：主体处理工艺预处理+MBBR生化池+二沉池+磁混凝高密度沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒 噪声 风机、水泵设独立机、泵房；设备基底座采取减震防震；风机进出口安装消声器；绿化降噪 固废 生活垃圾 经垃圾桶收集及分类后定期由忻州市市容环境卫生管理局负责运送至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋 栅渣 采用板框脱水机脱水后运至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋 沉砂 污泥 生态 厂区总绿化面积8000m2 3、现有工程主要设备 现有工程主要设备见表4。 表4 现有工程主要生产设备一览表 建（构）筑物 名称 型号 数量 备注 预处理段 始建生化池 粗格栅 回转式固液分离机，B=700mm，e=10mm，N=1.1kW 2台 细格栅 回转式固液分离机，B=700mm，e=5mm，N=1.1kW 2台 调节池 潜水搅拌机 功率：7.5kW 叶轮直径：620mm 叶轮转速：480r/min 5台 污水提升泵 型号：CT575-350；流量：Q=950 m3/h；扬程：H=16m；功率：N=75kW 4台 1台备用 除砂间 风机 风量：125 m3/h，风压：0.05MPa，功率：4.0kW 3台 2用1备 吸砂桥 长度：4600mm，功率：0.37kW，行走距离：6m 1台 砂泵 流量：12L/s，扬程：15m 2台 砂水分离器 处理量：25L/s，功率：0.75kW 1台 除磷车间 机械絮凝设备 处理能力：Q=230m3/h 8套 高效沉淀设备 处理能力：Q=230m3/h 8套 排泥泵 2套 除磷药剂1加药装置 加药量：1000L/h 4套 除磷药剂2加药装置 加药量：1500L/h 4套 转股细格栅间 转鼓格栅机 型号：XZG1500，过滤精度：b≤1mm，转鼓直径：800mm 栅条间隙：1mm，功率：N=1.5KW 2台 附壁闸板阀 规格：1000×1000mm 4台 手电动启闭机 功率：N=0.37KW 4台 中压冲洗水泵 流量：Q=20m3/h，扬程：H=70m，功率：N=5.5KW 2台 超声波压差液位计 1台 A2/O 厌氧池潜水搅拌机 QJB4/4-1600/2-87/P4.0kW 4 台 缺氧池潜水搅拌机 QJB4/4-1600/2-87/P4.0kW 16台 好氧池潜水搅拌机 QJB4/4-1600/2-87/P4.0kW 2 台 污泥回流泵 400QWB-2.5，H=0.3~1.1m，Q=270~1160m3/h，N=2.5kW 7 套 400QWB-3.0，H=0.3~1.15m，Q=325~1260m3/h，N=3kW 5 套 放空/排泥泵 Q=100m3/hr，H=11.5m，N=5.5kW 2台 潜水排污泵 Q=7m3/hr，H=16m，N=0.75kW 2台 微孔曝气头 Φ260 1800个 膜组件 型号 BP-17，材质PVDF，孔径0.03μm 1200帘 自吸泵 Q=200m3/hr，H=15m，N=30kW 5 台 DN150 电磁流量计 0-160 m3/h 4 台 水箱 20m3 1 台 反洗泵 Q=180m3/h，H=12m， N=11KW 2 台 反洗过滤器 Q=160m3/h， 过滤精度 10μm 1 台 DN200 电磁流量计 0-200 m3/h 1 台 曝气鼓风机 Q=45m3/min，H=70m， N=90kW 3 台 气体流量计 DN200 1 台 空压机 Q=1.2m3/min，H=0.7MPa，N=11kw 2 个 一用一备 次氯酸钠反洗加药系统 RM-JYM5000，N=6.5kw 1 柠檬酸反洗加药系统 RM-JYM5000，N=6.5kw 1 次氯酸钠、柠檬酸储罐 系统配套 4 个 污水自动消毒系统 JYW-2000，N=5.35Kw 1 套 潜水搅拌机 N=4KW 1 台 超声波液位计 -- 1 台 污泥脱水机 2.0m 1 台 污泥螺杆泵 Q=13.8m3/h，H=30m， N=3.7KW 1 台 污泥脱水系统 叠螺脱水机 绝干污泥处理量：550kg/h 1套 含加药装置及冲洗泵 污泥泵 流量：Q=70m3/h 扬程：H=30.0m功率：N=18.5KW 2台 1用1库备 |

4、现有工程生产工艺流程及产污环节 1）预处理 城镇污水首先经过人工粗格栅、机械细格栅，将水中漂浮的大的悬浮物进行打捞，防止其进入提升泵池内将泵及管路堵塞。经过格栅后的污水进入提升泵池，然后经提升泵提升到平流沉砂池进行砂砾的去除，以便保证系统的稳定运行。平流沉砂池出水自流入转鼓细格栅，去除废水中纤维类物质，以保障后面的A2/O处理单元的正常运行。转鼓细格栅出水分为两部分，一部分进入陈反应生化处理单元进行处理，一部分进入自流进入A2/O反应池生化处理单元进行处理。 2）A2/O反应池生化处理 经预处理后污水泵入A2/O池。污水与回流污泥先进入厌氧池（DO<0.2mg/L）完全混合，经一定时间（1~2h）的厌氧分解，去除部分BOD，使部分含氮化合物转化成N2（反硝化作用）而释放，回流污泥中的聚磷微生物（聚磷菌等）释放出磷，满足细菌对磷的需求。 然后污水流入缺氧池（DO<=0.5mg/L），池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为N2而释放。 接下来污水流入好氧池（DO，2-4mg/L），水中的NH3-N（氨氮）进行硝化反应生成硝酸根，同时水中的有机物氧化分解供给吸磷微生物以能量，微生物从水中吸收磷，磷进入细胞组织，富集在微生物内，经沉淀分离后以富磷污泥的形式从系统中排出。经生化反应池处理后的污水进入消毒池，由次氯酸钠消毒后排放至南云中河。 3）污泥处理 现有污泥处理系统包括污泥浓缩池、带式浓缩脱水一体机、污泥加药装置、污泥提升泵。A2/O反应池沉淀的污泥剩余污泥可通过排泥泵直接送入地上的污泥浓缩池，由污泥螺杆泵提升送入带式浓缩脱水一体机进行脱水处理，污泥脱水采用复配混凝工艺，混凝剂选用PAC，投加量为1.0g/L，絮凝剂采用PAM，投加量为0.2g/L；脱水产生滤液返回集水池，污泥采用板框脱水机脱水后运至忻州市生活垃圾填埋场填埋处置。 五、技改工程概况 1、技改工程基本情况 1）项目名称：忻州市神达洁源环境科技有限公司忻州市污水处理提标改造项目。 2）建设性质：技术改造。 3）建设地点：洁源环境忻州市污水处理有限公司现有厂区内。 4）工程投资及环境保护投资：总投资7674.85万元，环境保护投资125万元。 2、技改工程组成及主要建设内容 本次技改工程对忻州市污水处理厂现有工程提标改造，处理规模不变。主要改造内容如下： 1）新增设备：磁混凝高密度沉淀池及其配套设备，污泥低温干化系统系统等； 2）新增构筑物：新建中间提升泵房、磁混凝设备间、磁混凝加药间及污泥干化辅助设备车间； 3）改造工程：改造现状生化池为MBBR生化池； 4）拆除工程：现状已有的中间提升泵房（与现状纤维转盘滤池合建）予以弃用，拆除其中设置的水泵； 5）配套工程：管道阀门、电线电缆、暖通、配电、自控、道路修复、绿化等。 技改工程建设内容及与现有工程衔接关系一览表见表5。 表5 技改工程建设内容及与现有工程衔接关系一览表 类别 名称 现有工程 技改工程 与现有工程的衔接关系 主体工程 预处理段 （处理水量6.5万m3/d） 始建生化池 共有两座，每座分为相对独立的两组池体。池内分为厌氧除磷区和好氧区两个功能区，每组池体厌氧区有5格，每格有效容积为285m3；好氧区4格，每格有效容积1164m3。 全部改造为MBBR生化池，处理规模不变 改造 扩容生化池 共有3座生化池。生化池内污泥浓度为4000mg/L。剩余污泥9.8t/d（水量6.5万t/d），好氧泥龄8.84d，总泥龄14d，汽水比6.65：1；污泥内回流比：100--200% ；污泥外回流比：100%。 原中间提升泵房及纤维转盘滤池 池体为钢筋混凝土结构，外围护为框架结构。L×B×H=21.97×11.84×7.40m（梁底） 新建1座中间提升泵房，流程上置于现状二沉池之后、新建磁混凝高密度沉淀池之前。 现状已有的中间提升泵房（与现状纤维转盘滤池合建）则予以弃用，拆除其中设置的水泵。 拆除 污泥脱水车间 采用机械浓缩+化学改性调理结合板框压滤机进行高压压榨脱水 污泥干化系统选用直接低温干化，干化温度45-50℃ (进除湿热泵温度) ；送风温度60-75℃(下层)。 改造 辅助工程 变配电间 1座，L×B =12.0×12.0m -- 利用现有 综合办公楼 2层，砖混结构，L×B =29.1×13.1m，包含中控室、化验室、办公室等 -- 利用现有 传达室 建筑面积20m2 -- 利用现有 机电维修间及仓库 砖混结构，L×B =38.0m×9.0m -- 利用现有 公用工程 供水 市政供水，满足生活用水需要 市政供水，满足生活用水需要 利用现有 排水 排入集水池 排入集水池 利用现有 供电 10kv高压线接入配电室 10kv高压线接入配电室 利用现有 供热 由市政供热管网提供 由市政供热管网提供 利用现有 环保工程 恶臭 厂区内设有除臭生物滤池，对水处理产生的恶臭气体进行集中收集处理。格栅间、除砂间、除磷车间、转股细格栅间、污泥脱水间均为密闭车间，生产设备均置于密闭车间内。 厂区内设有除臭生物滤池，对水处理产生的恶臭气体进行集中收集处理。格栅间、除砂间、除磷车间、转股细格栅间、污泥脱水间均为密闭车间，生产设备均置于密闭车间内。 利用现有 废水 处理规模65000m3/d：主体处理工艺大孔格栅（新建）—粗格栅及提升泵站—细格栅及平流沉砂池—A2/O生化池—二沉池—中间提升泵站及纤维转盘滤池—巴氏计量槽—接触池—回用水泵房 处理规模65000m3/d：主体处理工艺预处理+MBBR生化池+二沉池+磁混凝高密度沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒 改造 噪声 风机、水泵设独立机、泵房；设备基底座采取减震防震；风机进出口安装消声器；绿化降噪 风机、水泵设独立机、泵房；设备基底座采取减震防震；风机进出口安装消声器；绿化降噪 利用现有 固废 生活垃圾 经垃圾桶收集及分类后定期由忻州市市容环境卫生管理局负责运送至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋 经垃圾桶收集及分类后定期由忻州市市容环境卫生管理局负责运送至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋 利用现有 栅渣、沉砂 采用板框脱水机脱水后运至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋 采用板框脱水机脱水后运至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋 利用现有 污泥 生态 厂区总绿化面积8000m2 厂区总绿化面积8000m2 -- 为保持污水处理的妥善对接，不得形成污水处理的空档，防止污水直排，各子项措施不停产施工方案如下： 生化池带水改造 本次设计选择采用的生化池改造工艺技术，已从技术自身特性上确保改造期间能够实现严格不停水。 所有改造工程涉及的安装工程均带水实施，并应由工艺解决方案供应商提供全套完整的带水实施方案、必要机械设备和专业操作人员，确保水下作业安全，以及安装工程质量合格。 工艺污水管线的衔接 改造工程完成后，生化池的工艺污水管道衔接维持现状不变；新建中间提升泵房前承现状二沉池出水，泵后管道直接进入新建磁混凝高密度沉淀池，后者的出水再返回自流进入现状中间提升泵房集水池。 新建中间提升泵房、磁混凝高密度沉淀池所需的进出工艺污水管均单独提前施工，与现有管路连接时，应保证停水时间少于2h。 改造工程新建1座磁混凝加药间，其加药管道仅服务于新建磁混凝高密度沉淀池，因此对水厂生产不构成限制。这部分管道工程在新建工艺池体准备投入调试前，完成敷设即可。 新增设备设施与现状给水管道系统的衔接 新增磁混凝加药间进水管道、磁混凝高密度沉淀池的冲洗管道在与现状给水管网衔接时，以及污泥干化设备冷却水进水进水管道在与现状管网衔接时，均需短暂停止供水，但不致影响水厂生产。 应在施工阶段统筹安排施工工序，以使这几项敷设工作同步进行、同步完成，压缩施工造成的停水时间。 新增设备设施与现状排水管道系统的衔接 新增磁混凝加药间建筑排水、磁混凝高密度沉淀池的冲洗及放空管道，以及污泥干化设备冷却水排水、设备间建筑排水，均就近排入现状工程已有的污水井内，不对现状厂区排水系统整体做大的调整，也不影响水厂生产。 更换污水介质设备措施 本次工程涉及更新补充污泥回流泵、回流流量计。 前者设备采用潜污泵，应由设备供应商提供全套完整的带水安装方案，采用必要机械设备和专业操作人员，实现设备本身带水安装。设备安装入位后，进行管道衔接时，如必须放空池体，应采用临时泵加速放空过程，并提前完成增设管路的池外部分的敷设，保证放空、池内敷设工作的总时间少于4h。 流量计更换工作本身所需时间较短，但实施期间需关闭仪表前后阀门、暂停生化池运行。应保证停运时间少于2h。 以上两项工作，应在施工阶段统筹安排施工工序，以使其与前述的工艺污水管道衔接、给水管道衔接同步进行、同步完成。 污泥泥路的衔接 新建污泥干化设备间，其进泥采用螺旋输送机入料口，直接置于现状污泥出料口后，在污泥干化设备准备投入调试前，完成安装即可。但需注意螺旋输送设备跨路安装的安全和准确性，避免影响厂内已有道路通行功能。 更换空气介质设备设施 本次工程涉及补充鼓风机房内曝气用空气悬浮鼓风机、污泥脱水车间内动力空压机。 前者应在设备和其必要附属管道安装入位后，再与现状鼓风曝气干管进行衔接，衔接工作的总时间应控制在2h以内，并应与前述的工艺污水管道衔接、给水管道衔接、污水介质设备更换同步进行、同步完成。 后者设备安装入位后，可利用现有污泥脱水设备工作间隙时间连接至现有系统，对水厂生产不构成限制。 建议施工工序 新建磁混凝高密度沉淀池、中间提升泵房、磁混凝加药间、污泥干化设备区土建工程，期间水厂正常生产； 以上各工段以及生化池改造设备安装工程，空气介质设备更换的安装工程，并同时完成上述所有附属管路敷设至预定的衔接点处，期间水厂正常生产； 在完成污泥回流泵池放空后，同步开始所有水路、气路的衔接施工，同步进行，并将整体时间压缩在4h以内，同时完成现状中间提升泵池内水泵的带水拆除作业。此阶段水厂短时间内停止运行； 至此阶段，改造工程的实体工程部分已经完成，污水处理厂具备运行条件，启动改造后工艺整体的联动调试，调试期间水厂即满负荷运行，恢复处理能力。 3、技改工程主要生产设备 技改工程主要生产设备更新及新增设备详见表6。 表6 技改工程主要生产设备一览表 序号 名 称 规 格 单位 数量 备 注 一 始建生化池 1 MBBR专用搅拌器 N=7.5kW 台 8 2 进出水拦截系统 不锈钢304或复合材质 套 4 3 底部辅助流化系统 MBBR区辅助穿孔曝气，材质ABS，池底以上1m以下部分 套 4 4 生物载体 有效比表面积≥800m2/m3，规格：Φ25×10mm，材质：HDPE m2 128.9万 以等效生物膜面积计 5 智能控制套件 成套仪表控制系统 套 1 6 电磁流量计 DN700，0~5000m3/h 套 1 更换现有流量计 二 扩容生化池 1 MBBR专用搅拌器 N=7.5kW 台 4 2 进出水拦截系统 不锈钢304或复合材质 套 2 3 底部辅助流化系统 MBBR区辅助穿孔曝气，材质ABS，池底以上1m以下部分 套 2 4 生物载体 有效比表面积≥800m2/m3，规格：Φ25×10mm，材质：HDPE m2 63万 以等效生物膜面积计 5 智能控制套件 成套仪表控制系统 套 1 三 泵房 1 潜水混流泵 Q=1761m3/h，H=4.0m，N=37kW 台 3 2用1备 2 铸铁镶铜圆闸门 DN1000mm，提升高度H=6m 台 2 配手动启闭机 3 铸铁镶铜方闸门 D=900mm ，提升高度H=6m 台 2 配手动启闭机 4 电动葫芦 G=2T H=6m P=3kW+0.4kW 台 1 5 超声波液位计 量程0~10m 套 1 四 磁混凝高密度沉淀池 1 快混区搅拌机 三叶式，N=4.0kW，SS304 套 2 2 磁粉混合区搅拌机 三叶式，N=5.5kW，SS304 套 2 3 絮凝区搅拌机 三叶式，N=7.5kW，SS304 套 2 变频调节 4 磁分离机 Q=20m3/h，N=2.2kW 台 2 变频 5 磁泥剪切机 Q=20m3/h，N=3.0kW 台 2 6 中心传动刮泥机 φ10m，转速 2.0m/min， N=0.75kW，SS304 套 2 7 回流污泥泵（渣浆泵） Q=100m3/h，H=10m，N=11kW 台 4 2 用 2 备，变频调节 8 剩余污泥泵（渣浆泵） Q=20m3/h，H=10m，N=4kW 台 3 2 用 1 备，变频调节 9 冲洗泵 Q=10m3/h，H=30m，N=2.2kW 台 2 1 用 1 备 10 污泥输送泵 Q=25m3/h，H=20m，N=3.7kW 台 2 1 用 1 备 11 存水泵 Q=10m3/h，H=15m，N=1.5kW 台 1 12 方闸门 800x800，N=0.75kW 台 2 配套手动两用启闭机 13 斜管及支架 蜂窝状，φ80mm，L=1.1m， 支架：SS304 m2 154 14 出水槽及堰板 出水槽：L*W*H=4500×300× 300mm，δ=4mm，出水堰板： L*H=4500×210mm, δ=3mm 件 28 15 超声波液位计 0～8m 台 2 沉淀池配套 16 电磁流量计 DN150，0～150m³/h 台 2 回流污泥配 套 17 电磁流量计 DN100，0～50m³/h 台 2 剩余污泥配 套 18 超声波液位计 0～8m 台 1 储泥池配套 19 悬浮物测定仪 0～50mg/l 台 2 20 电气系统 含控制箱、按钮箱、仪表箱等 套 1 21 自控系统 含 PLC 站、人机对话多界面 显示屏、远程 IO 站与控制键 通讯接口 套 1 22 电动葫芦 G=2T H=6m P=3kW+0.4kW 台 1 五 磁混凝加药间 1 PAC 储罐 50m3，FRP 材质 台 2 2 超声波液位计 0～5m 台 2 与 PAC 储罐 配套 3 PAC 投加泵（计量泵） Q=300L/h，P=0.5Mpa，N=0.55kw 台 3 2 用 1 备，变频调节 4 PAM 制备装置 制备能力：0-4kg/h，制备浓度 0.1％，投加浓度 0.1％， N=3.5kw 套 1 5 PAM 投加泵（螺杆泵） Q=2000L/h，P=0.5Mpa，N=1.1kw 台 3 2 用 1 备，变频调节 6 电磁流量计 DN15 台 2 7 电磁流量计 DN32 台 2 8 加药系统控制柜 smart200 或等同 台 1 9 电动葫芦 G=2T H=6m P=3kW+0.4kW 台 1 六 污泥低温干化系统 1 倾斜螺旋输送机 螺旋直径350mm,长度5.2m，N=3.7kW，α=45°，筒体密闭 套 1 干化系统上料 2 水平螺旋输送机 螺旋直径350mm,长度8.5m，N=3.7kW，高度H=5m，筒体密闭 套 1 干化系统上料 3 污泥低温干化机 去水量1575kg/h，包含除湿热泵、切条机、网带减速机等，总功率N=357kW，24h/d运行 套 1 整体成套供货，包含控制箱、配电柜 4 湿料仓 容积5m3，功率3kW，碳钢防腐+支撑碳钢 台 1 含支撑,操作平台，爬梯,单滑架 5 进料双螺旋输送机 3.5m3/h，L=2700mm，N=5.5kW 台 1 含支撑,变频控制 6 进料刮板输送机 4m3/h，L=12300mm，N=5.5kW 台 1 含支撑,电机检修平台,爬梯 7 出料刮板输送机 1.5m3/ h，L=17600mm，N=5.5kW 台 1 含支撑,电机检修平台,爬梯 8 干料仓（锥仓） 有效容积：15m3，搅拌破拱电机功率N=7.5kW 台 1 含支撑,操作平台，爬梯,双滑架 9 卸料单轴螺旋 20m3/ h，L=3000mm，N=7.5kW 台 1 10 冷却泵 P=3kW，H=17.5m， Q=31.5m³/h 台 2 1用1备 11 膨胀水箱 1m3 台 1 12 闭式冷却塔 湿球温度：23.4℃，循环水量30m3/h，进出水温差47℃-32℃ 台 1 13 冷却辅助箱 (800*650*350)mm 台 1 14 进出料辅助箱 (800*650*350)mm 台 1 5、技改工程职工定员及工作制度 技改工程不新增职工，全厂职工50人，年工作365天，每天3班，每班8h。 6、技改工程总平面布置 改造工程新建设计规模6.5万m3/d的中间提升泵房、磁混凝高密度沉淀池各1座，污泥干化设备车间1座，并配套建设磁混凝加药间；对现状中间提升泵房、生化池、鼓风机房等构筑物内设备进行调整。 改造工程平面布置以满足处理需求为前提，充分利用现有厂区内的闲置和次要区域土地，以尽可能简洁的管道路由与现有工艺流程衔接。其中新建中间提升泵房、磁混凝高密度沉淀池及加药间利用现状厂区内扩容生化池东侧空闲地块；污泥干化设备车间利用现状厂区内二沉池南侧空地。 新建建构筑物与现有建构筑物之间以道路或绿化带隔开，避免相互干扰；平面位置、高程设置、建筑外立面风格与现有建构筑物相互协调统一。技改完成后厂区平面布置及与现有工程衔接关系见附图3。 7、技改工程处理工艺 1）设计进水水质 本次评价收集了忻州市污水处理厂2019年全年的进出水水质数据。具体情况见表7。 表7 12个月进水水质数据分析（mg/L） 项目 平均值 最大值 最小值 水质 COD 418.32 520.19 322.87 BOD5 133.07 153.27 105.46 NH3-N 66.27 90.01 42.38 SS 127.69 183.17 105.46 TP 8.93 10.7 6.94 TN 99.56 110.97 83.29 pH 7.63 7.78 7.57 通过分析2019年忻州市污水处理厂实测进水水质及参考《污水排入城镇下水道水质标准》确定本工程设计进水水质。COD、BOD、SS取值以实际为依据并考虑同时考虑到今后居民生活水平的提高，城市建设污水量增大后的调节，污水管网的配套完善等因素进行取值，氨氮、总氮、总磷按《污水排入城镇下水道水质标准》的最高值进行取值。设计进水水质见表8。 表8 设计进水水质（mg/L） 项目 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 进水水质 350 160 200 35 50 6.0 2）设计出水水质 根据环保部门的要求，城镇生活污水处理厂出水中的化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物指标稳定达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的V类标准，其他污染物指标达一级A排放标准。设计出水水质见表9。 表9 设计出水水质（mg/L） 项目 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 设计出水水质 40 10 10 2 15 0.4 3）设计处理工艺 （1）MBBR生化池（改造现状生化池） 本工程现有工艺不能实现出水达到新的出水要求，其中BOD、氨氮和TN等指标通过新建或升级改造现有的生物池，强化生化处理系统的去除效率和去除能力，而SS和总磷的去除则需要在后续工艺中新增或强化深度处理系统，保证污水厂的全水质指标的达标排放。 本工程现状有3座生化池，分别为工程于2000年始建时建设的2座（以下简称始建生化池）、于2015年改造时建设的1座（以下简称扩容生化池），其中始建生化池总处理能力为4.34万m3/d，扩容生化池处理能力为2.16万m3/d。 根据工艺比选结论，本次改造工程将这3座生化池同步改造为MBBR生化池，处理规模不变。 （2）新建中间提升泵房（新建） 改造工程为满足更高的总磷去除率，增设了磁混凝高密度沉淀池，串联接入现状工艺流程，处于二沉池与纤维转盘滤池之间。为保证本厂总出水仍能够自流进入受纳水体，和现状回用水泵房的正常连续使用，抵消新增磁混凝高密度沉淀池产生的额外水头损失，新建1座中间提升泵房，流程上置于现状二沉池之后、新建磁混凝高密度沉淀池之前。 现状已有的中间提升泵房（与现状纤维转盘滤池合建）则予以弃用，拆除其中设置的水泵。为保证改造工程实施期间不停止水厂生产运行，现状提升泵房土建结构不予调整，保留泵房集水池过水功能；磁混凝高密度沉淀池出水管道直接翻过纤维转盘滤池池顶、伸入现状纤维转盘滤池的超越-配水渠道中。 经初步核算，现有中间提升泵的形式虽满足改造后工程所需，但其扬程即便考虑安全余量也不足以克服高密度沉淀池产生的额外水头损失，故该组泵拆除后不再利用，建议库备。 本泵房按6.5万m3/d规模设计，总变化系数Kz=1.3；为半地下式潜水泵房，采用大流量低扬程的潜水混流泵，池顶水泵操作间。集水池、设备间均与新建的磁混凝高密度沉淀池合建。 （3）磁混凝高密度沉淀池（新建） 二沉池出水经新建中间提升泵房提升后进入磁混凝高密度沉淀池，在此经絮凝沉淀进一步去除污水中的溶解性无机磷，同时去除部分SS和依附于悬浮物存在的有机物。 为提高沉淀效率，整个系统包括快混区、磁介质混合区、絮凝区、沉淀区、磁介质回收及污泥排放等功能，磁介质高效沉淀各个区域和污泥泵房合建为一座。磁介质投加及磁介质回收系统装置设置在磁介质高效沉淀池的池顶。液态聚合氯化铝(PAC)助凝剂和絮凝剂(PAM)来自另外单独设置的加药间。 设计处理水量为 65000m3/d。设计平均流量 2708m3/h，高峰流量系数 k=1.35。池体为1座2格半地上钢砼结构形式。 （4）磁混凝加药间（新建） 经初步校核，现状已有服务于生化池的PAC储存及投加设施，其投加能力为改造后磁混凝高密度沉淀池所需投加能力的1.5倍。 现状的投加点设置和处理效果经过实际运行的检验，是较为合理可靠的，本次设计认为对此不宜进行调整；而如上所述，新增的磁混凝高密度沉淀池所需的PAC投加能力约为现状投加能力的60%，如仅利用现有设备又显不足。故增设一套PAC储存和投加设施，专为新建磁混凝高密度沉淀池服务，并与磁混凝PAM投加设施共同设置于就近新建的磁混凝加药间内。 现状工程未设置用于水处理的PAM制备及投加设施，故在本次改造工程中予以增设。 本次设计 PAC 采用 10%聚合氯化铝的溶液投加，设置溶液储罐储存7 天的消耗量。 PAM 制备系统制备干粉能力0-4kg/h，制备浓度0.1% ，投加浓度0.1%。 （5）污泥低温干化系统（新建） 工艺简述 污泥干化系统选用直接低温干化，干化温度45-50℃ (进除湿热泵温度) ；送风温度60-75℃(下层)。 干化模型 密闭式除湿干化模式无需引入外界能源(蒸汽、导热油、热风)，无需尾气处理系统；污泥除湿干化机是利用除湿热泵对污泥采用热风循环冷凝除湿烘干；污泥水分汽化潜热=除湿热泵水蒸汽冷凝潜热(能量守恒)，干化过程无需接入外界热量，能源消耗为压缩机输入的电耗；除湿干化机相当于除湿热泵及网带输送机(带式干燥)；除湿热泵-是利用制冷系统使湿热空气降温脱湿同时通过热泵原理回收空气水分凝结潜热加热空一种装置。 除湿热泵=除湿(去湿干燥)+热泵(能量回收)结合。除湿热泵可回收所有排风过程潜热和显热，不向外界排放废热。 网带式干燥透气性好，可以增加热风与物料的接触面积，换热效率高；污泥静态放置，减少粉尘量及延长网带的使用寿命。 冷却方式 为防止尾气外泄，采用密闭干燥模式，压缩机风机等电能转化热能余热需通过散热装置向外界散失；方案设计采用风冷凝器进行冷却。 干料含水率控制 网带减速机采用变频调速控制，无级变速，利于调节出料的含水率；除湿热泵采用模块式设计，可自动调节运行模块数，节约运行电费。 工艺流程 缓冲料仓+输送系统+切条机+污泥低温干化机+干料输送+干料仓+外运处置。 （6）其他改造措施 配合以上改造工程主体内容的实施，应建设和运营单位的需求，并结合我单位掌握的现场实际情况，提出几项零散措施与改造工程一并实施，最大程度调整和优化工程运行效果。 这些措施包括： 现状中间提升泵房内水泵拆除、弃用，仅保留该池过水功能； 在现状鼓风机房内，利用已有的设备基础增设鼓风机1台，以满足进厂水量高峰时段下生化池曝气量需求； 在现状污泥脱水车间内，增设1台空压机作为热备。 8、技改工程原辅材料 污水处理厂原辅材料消耗见表10。 表10 原辅材料消耗一览表 类别 名称 单位 数量 备注 原辅材料 柠檬酸 t/a 97.5 外购，固态，袋装 次氯酸钠溶液（10%） t/a 20.5 外购，液态，罐装 动力 电 万KWh/年 1500 次氯酸钠：化学式：NaClO，是钠的次氯酸盐。次氯酸钠与二氧化碳反应产生的次氯酸是漂白剂的有效成分，其为腐蚀品，人经常用手接触，将会出现手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落等现象。该品有致敏作用，其放出的氯气有可能引起中毒。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。次氯酸是一种强氧化剂，能杀死水里的病菌，所以自来水常用氯气（1L水里约通入0.002g 氯气）来杀菌消毒。次氯酸能使染料和有机色质褪色，可用作漂白剂。 柠檬酸：柠檬酸是一种重要的有机酸，又名枸橼酸，无色晶体，常含一分子结晶水，无臭，有很强的酸味，易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解，此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬工业，食品业，化妆业等具有极多的用途。 10、技改工程公用工程 10.1供排水 1）给水 依托现有市政供水，满足生活用水需要。 2）用水环节 本项目不新增人员，不新增生活废水。 3）排水 忻州市污水处理厂尾水CODcr、NH3-N、TP出水水质达到地表水Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，部分进入云中河上游作为景观用水；其余部分供给市政绿化用水和厂东侧电厂用水，其余尾水进入南云中河。 10.2供热 由市政供热管网提供。 10.3供电 新建污泥干化系统部分由于用电设备负荷较大，拟采用在污泥干化系统设置预装式变电站，采用10kV高压电源供电。供电负荷按三级负荷，一路 10kV电源由厂内总变电所10kV配电系统引来。并在总变电所高压室内增加1面10kV开关柜作为新建变压器的出线柜。 11、主要经济技术指标 主要技术指标见表11。 表11 主要经济技术指标一览表 序号 指标名称 单位 数量 一、基本指标 1 污水处理规模 m3/d 65000 2 总占地面积 m2 48141.8 3 总投资 万元 7674.85 4 环保投资 万元 125 5 环保投资占总投资比例 % 1.63 二、工作制度及劳动定员 1 职工定员 人 50（本项目未新增职工） 2 年工作日数 d 365

与项目有关的原有污染情况及环境问题 忻州市污水处理厂位于洁源环境忻州市污水处理有限公司内，主要处理忻州市城区内的污水，总处理规模6.5万m3/d，。 本次评价采用2020年4月和2020年8月自行监测报告中数据及2020年二季度在线监测数据（COD、氨氮、TP、TN），对现有工程污染物排放及达标情况进行说明。 1）废气 现有工程废气监测结果见表12。 表12 厂界NH3无组织监测结果表 单位：mg/m3 日期 点位 4月8日 氨 厂界点1# 0.12 0.14 0.14 厂界点2# 0.21 0.19 0.19 厂界点3# 0.16 0.17 0.17 厂界点4# 0.18 0.20 0.18 厂界点5# 0.17 0.20 0.17 标准值 1.5 达标判定 达标 硫化氢 厂界点1# 0.001 0.002 0.003 厂界点2# 0.005 0.002 0.002 厂界点3# 0.005 0.002 0.004 厂界点4# 0.004 0.003 0.002 厂界点5# 0.004 0.002 0.002 标准值 0.03 达标判定 达标 根据监测结果，监测期间厂界无组织中氨、硫化氢的排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5中二级标准。 2）废水 监测结果见表13。 表13 废水监测结果一览表 单位：mg/l pH无量纲 日期 项目 8月18日 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 达标判定 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中地表水Ⅴ类标准 达标判定 pH 7.20~7.23 6-9 达标 -- -- BOD5 1.1~1.5 10 达标 -- -- 悬浮物 6~8 10 达标 -- -- 阴离子表面活性剂 0.20~0.24 0.5 达标 -- -- 色度 （倍） 8 30 达标 -- -- 总氮 8.16~8.92 15 达标 -- -- 总磷 0.26~0.28 0.5 达标 0.4 达标 烷基汞（ng/L） ND 不得检出 达标 -- -- 粪大肠菌群 （MPN/100mL） 460~490 103 达标 -- -- 日期 项目 4月1日~6月30日 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 达标判定 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中地表水Ⅴ类标准 达标判定 COD 9.24~35.72 50 达标 40 达标 氨氮 0.20~3.38 8 达标 2.0 不达标 根据监测结果，废水中各项污染物排放浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，同时CODcr、TP出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，NH3-N出水水质无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。 3）噪声 噪声监测结果见表14。 表14 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测日期 监测时段 监测位置 厂 界 四 周 点位项目 1#（厂界南） 2#（厂界南） 3#（厂界西） 4#（厂界西） 5#（厂界北） 6#（厂界北） 7#（厂界东） 8#（厂界东） 4月8日 昼间 Leq 55.5 54.8 54.2 54.2 55.9 56.3 57.8 57.3 夜间 Leq 44.6 45.8 45.2 45.9 44.9 45.7 46.1 46.0 监测期间，厂界东、南、西、北昼间夜间噪声监测结果均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 4）固体废物 污水处理过程中产生的栅渣、沉砂、污泥采用板框脱水机脱水至含水率60%以后运至忻州市生活垃圾填埋场填埋处置，职工生活垃圾送由忻州市市容环境卫生管理局负责送至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋。 2、现有工程环保措施 现有工程环保措施见表15。 表15 现有工程环保措施一览表 污染源 防治措施 恶臭 厂区内设有除臭生物滤池，对水处理产生的恶臭气体进行集中收集处理。格栅间、除砂间、除磷车间、转股细格栅间、污泥脱水间均为密闭车间，生产设备均置于密闭车间内。 污水处理厂出水 总处理规模6.5万m3/d 采用大孔格栅（新建）—粗格栅及提升泵站—细格栅及平流沉砂池—A2/O生化池—二沉池—中间提升泵站及纤维转盘滤池—巴氏计量槽—接触池—回用水泵房（厂区剩余水排入厂区南侧的云南总排明渠）污水处理工艺，出水浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级A标准要求，同时CODcr、NH3-N、TP出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准 噪声 风机、水泵设独立机、泵房；设备基底座采取减震防震；风机进出口安装消声器；绿化降噪 固废 生活垃圾 经垃圾桶收集及分类后定期由忻州市市容环境卫生管理局负责运送至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋 格栅渣、沉砂 采用板框脱水机脱水至含水率60%以后运至忻州市生活垃圾填埋场填埋处置 污泥 3、现有工程存在的环境保护问题及拟采取的整改方案 1）现有工程存在的环境保护问题 （1）现有工程排放标准低 污水处理设施不能稳定达标排放，出水水质达不到《关于印发山西省水污染防治2018年行动计划的通知》中“出水中的化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物指标稳定达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的V类标准，其他污染物指标达一级A排放标准”要求。 2）整改方案 （1）污水处理厂提标改造改造 本次技改工程进行提效改造，工艺为预处理+MBBR生化池+二沉池+磁混凝高密度沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒。 技改完成后，CODcr、NH3-N、TP出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，部分进入云中河上游作为景观用水；其余部分供给市政绿化用水和厂东侧电厂用水，其余尾水进入南云中河。

# 建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 略

# 区域环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 略

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目环境敏感点及保护目标见表23。 表23 主要环境保护目标表 环境要素 名称 坐标 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境空气 阳村 112.169123 39.072178 居民区 200人 二类区 NE 500 符村 112.175217 39.067181 210人 E 700 大檀村 112.201653 39.071179 100人 SW 500 前播明村 112.193069 39.085371 900人 N 2400 二十里铺村 112.199163 39.086170 1400人 NW 2400 地表水 南云中河 -- -- 地表水 水体不受污染 Ⅴ类 N 2500 地下水 含水层 第四系浅层孔隙潜水含水层 Ⅲ类 -- -- 水井 经度 纬度 井深 （m） 水井 功能 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 阳村 112.169123 39.072178 90 灌溉 Ⅲ类 NE 500 符村 112.175217 39.067181 70 灌溉 E 700 大檀村 112.201653 39.071179 80 灌溉 SW 500 声环境 厂界200m内 -- -- -- -- 2类 -- -- 土壤 环境 占地范围及占地范围外0.05km范围内 -- -- -- 生态 环境 区域生态 -- -- 植被 生态环境维持现状 -- -- --

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，见表24。硫化氢、氨参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D 其他污染物空气质量浓度参考” 相关标准限值，具体见表25。 表24 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值 浓度单位 SO2 年平均 24小时平均 1小时平均 60 150 500 μg/m3 PM10 年平均 24小时平均 70 150 PM2.5 年平均 24小时平均 35 75 NO2 年平均 24小时平均 1小时平均 40 80 200 CO 24小时平均 1小时平均 4 10 mg/m3 O3 日最大8小时评价 1小时平均 160 200 μg/m3 表25 建设项目特征污染物标准 序号 污染物名称 浓度限值（mg/m3） 标准来源 1 硫化氢 0.01 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 2 氨 0.20 2、地表水：距离本项目最近的地表水体为南云中河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）可知，南云中河双乳山水库出口至入滹沱河干流水环境功能为工农业用水保护，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IⅤ类水质要求，见表26。 表26 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位mg/L 项目 pH CODcr BOD5 NH3-N 总氮 总磷 标准 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤1.5 ≤0.3 3、地下水：区域地下水主要适用于生活饮用水及工业、农业用水，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，见表27。 表27 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 （单位：mg/L，pH值除外） 污染物 pH 总硬度 溶解性总固体 总大肠菌群CFUa/100mL 菌落总数CFU/mL 亚硝酸盐 铬(六价) 标准值 6.5～8.5 ≤450 ≤1000 ≤3.0 ≤100 ≤1.00 ≤0.05 污染物 挥发性酚类 硫酸盐 氟化物 氰化物 硝酸盐 氯化物 氨氮 标准值 ≤0.002 ≤250 ≤1.0 ≤0.05 ≤20.0 ≤250 ≤0.50 污染物 耗氧量 铁 锰 砷 汞 铅 镉 标准值 ≤3.0 ≤0.30 ≤0.10 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.005 4、声环境：项目四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值，见表28。 表28 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 标准 昼间 夜间 2类 60 50 5、土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），见表29。 表29 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行） 序号 污染物项目 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 20① 60① 120 140 2 镉 20 65 47 172 3 铬（六价） 3.0 5.7 30 78 4 铜 2000 18000 8000 36000 5 铅 400 800 800 2500 6 汞 8 38 33 82 7 镍 150 900 600 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 0.9 2.8 9 36 9 氯仿 0.3 0.9 5 10 10 氯甲烷 12 37 21 120 11 1,1-二氯乙烷 3 9 20 100 12 1,2-二氯乙烷 0.52 5 6 21 13 1,1-二氯乙烯 12 66 40 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 66 596 200 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 10 54 31 163 16 二氯甲烷 94 616 300 2000 17 1,2-二氯丙烷 1 5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 2.6 10 26 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 1.6 6.8 14 50 20 四氯乙烯 11 53 34 183 21 1,1,1-三氯乙烷 701 840 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 0.6 2.8 5 15 23 三氯乙烯 0.7 2.8 7 20 24 1,2,3-三氯丙烷 0.05 0.5 0.5 5 25 氯乙烯 0.12 0.43 1.2 4.3 26 苯 1 4 10 40 27 氯苯 68 270 200 1000 28 1,2-二氯苯 560 560 560 560 29 1,4-二氯苯 5.6 20 56 200 30 乙苯 7.2 28 72 280 31 苯乙烯 1290 1290 1290 1290 32 甲苯 1200 1200 1200 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 163 570 500 570 34 邻二甲苯 222 640 640 640 半挥发有机物 35 硝基苯 34 76 190 760 36 苯胺 92 260 211 663 37 2-氯酚 250 2256 500 4500 38 苯并[a]蒽 5.5 15 55 151 39 苯并[a]芘 0.55 1.5 5.5 15 40 苯并[b]荧蒽 5.5 15 55 151 41 苯并[k]荧蒽 55 151 550 1500 42 䓛 490 1293 4900 12900 43 二苯并[a，h]蒽 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 5.5 15 55 151 45 萘 25 70 255 700 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：恶臭污染物无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表5中二级排放标准，见表30。 表30 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 单位mg/m3 序号 项目名称 厂界 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单 1 氨 1.5 2 硫化氢 0.06 3 臭气浓度（无量纲） 20 4 甲烷（厂区最高体积分数，%） 1 2、废水：污水处理厂出水水质CODcr、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中地表水Ⅴ类标准，BOD5、SS、TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，见表31。 表31 污水处理厂出水水质标准 单位：mg/L pH无量纲 项 目 pH CODcr BOD5 SS NH3-N TP （以P计） TN （以N计） 出水水质 6～9 ≤40 ≤10 ≤10 ≤2.0 ≤0.4 ≤15 噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表32。本项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，见表33。 表32 建筑施工场界噪声排放标准 昼间[dB（A）] 夜间[dB（A）] 70 55 表33 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据山西省环保厅“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”（晋环发[2015]25号），其中第三条“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。本项目不属于采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，因此，本项目无需申请总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 工艺简述： （1）MBBR生化池（改造现状生化池） 本工程现有工艺不能实现出水达到新的出水要求，其中BOD、氨氮和TN等指标通过新建或升级改造现有的生物池，强化生化处理系统的去除效率和去除能力，而SS和总磷的去除则需要在后续工艺中新增或强化深度处理系统，保证污水厂的全水质指标的达标排放。 MBBR工艺原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体，提高反应器中的生物量及生物种类，从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水，所以在曝气的时候，与水呈完全混合状态，微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用，使空气气泡更加细小，增加了氧气的利用率。另外，每个载体内外均具有不同的生物种类，内部生长一些厌氧菌或兼氧菌，外部为好养菌，这样每个载体都为一个微型反应器，使硝化反应和反硝化反应同时存在，从而提高了处理效果。 MBBR工艺兼具传统流化床和生物接触氧化法两者的优点，是一种新型高效的污水处理方法，依靠曝气池内的曝气和水流的提升作用使载体处于流化状态，进而形成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜，这就使得移动床生物膜使用了整个反应器空间，充分发挥附着相和悬浮相生物两者的优越性，使之扬长避短，相互补充。与以往的填料不同的是，悬浮填料能与污水频繁多次接触因而被称为“移动的生物膜”。 与活性污泥法和固定填料生物膜法相比，MBBR既具有活性污泥法的高效性和运转灵活性，又具有传统生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥少的特点。 (1)填料特点 填料多为聚乙烯、聚丙烯及其改性材料、聚氨酯泡沫体等制成的，比重接近于水，以圆柱状和球状为主，易于挂膜，不结团、不堵塞、脱膜容易。 (2)良好的脱氮能力 填料上形成好养、缺氧和厌氧环境，硝化和反硝化反应能够在一个反应器内发生，对氨氮的去除具有良好的效果。 (3)去除有机物效果好 反应器内污泥浓度较高，一般污泥浓度为普通活性污泥法的5～10倍，可高达30～40g/L。提高了对有机物的处理效率，同时耐冲击负荷能力强。 (4)易于维护管理 曝气池内无需设置填料支架，对填料以及池底的曝气装置的维护方便，同时能够节省投资及占地面积。 本工程现状有3座生化池，分别为工程于2000年始建时建设的2座（以下简称始建生化池）、于2015年改造时建设的1座（以下简称扩容生化池），其中始建生化池总处理能力为4.34万m3/d，扩容生化池处理能力为2.16万m3/d。 根据工艺比选结论，本次改造工程将这3座生化池同步改造为MBBR生化池，处理规模不变。 （2）新建中间提升泵房（新建） 改造工程为满足更高的总磷去除率，增设了磁混凝高密度沉淀池，串联接入现状工艺流程，处于二沉池与纤维转盘滤池之间。为保证本厂总出水仍能够自流进入受纳水体，和现状回用水泵房的正常连续使用，抵消新增磁混凝高密度沉淀池产生的额外水头损失，新建1座中间提升泵房，流程上置于现状二沉池之后、新建磁混凝高密度沉淀池之前。 现状已有的中间提升泵房（与现状纤维转盘滤池合建）则予以弃用，拆除其中设置的水泵。为保证改造工程实施期间不停止水厂生产运行，现状提升泵房土建结构不予调整，保留泵房集水池过水功能；磁混凝高密度沉淀池出水管道直接翻过纤维转盘滤池池顶、伸入现状纤维转盘滤池的超越-配水渠道中。 经初步核算，现有中间提升泵的形式虽满足改造后工程所需，但其扬程即便考虑安全余量也不足以克服高密度沉淀池产生的额外水头损失，故该组泵拆除后不再利用，建议库备。 本泵房按6.5万m3/d规模设计，总变化系数Kz=1.3；为半地下式潜水泵房，采用大流量低扬程的潜水混流泵，池顶水泵操作间。集水池、设备间均与新建的磁混凝高密度沉淀池合建。 （3）磁混凝高密度沉淀池（新建） 二沉池出水经新建中间提升泵房提升后进入磁混凝高密度沉淀池，在此经絮凝沉淀进一步去除污水中的溶解性无机磷，同时去除部分SS和依附于悬浮物存在的有机物。 为提高沉淀效率，整个系统包括快混区、磁介质混合区、絮凝区、沉淀区、磁介质回收及污泥排放等功能，磁介质高效沉淀各个区域和污泥泵房合建为一座。磁介质投加及磁介质回收系统装置设置在磁介质高效沉淀池的池顶。液态聚合氯化铝(PAC)助凝剂和絮凝剂(PAM)来自另外单独设置的加药间。 设计处理水量为 65000m3/d。设计平均流量 2708m3/h，高峰流量系数 k=1.35。池体为1座2格半地上钢砼结构形式。 （4）磁混凝加药间（新建） 经初步校核，现状已有服务于生化池的PAC储存及投加设施，其投加能力为改造后磁混凝高密度沉淀池所需投加能力的1.5倍。 现状的投加点设置和处理效果经过实际运行的检验，是较为合理可靠的，本次设计认为对此不宜进行调整；而如上所述，新增的磁混凝高密度沉淀池所需的PAC投加能力约为现状投加能力的60%，如仅利用现有设备又显不足。故增设一套PAC储存和投加设施，专为新建磁混凝高密度沉淀池服务，并与磁混凝PAM投加设施共同设置于就近新建的磁混凝加药间内。 现状工程未设置用于水处理的PAM制备及投加设施，故在本次改造工程中予以增设。 本次设计 PAC 采用 10%聚合氯化铝的溶液投加，设置溶液储罐储存7 天的消耗量。 PAM 制备系统制备干粉能力0-4kg/h，制备浓度0.1% ，投加浓度0.1%。 （5）污泥低温干化系统（新建） 工艺简述 污泥干化系统选用直接低温干化，干化温度45-50℃ (进除湿热泵温度) ；送风温度60-75℃(下层)。 干化模型 密闭式除湿干化模式无需引入外界能源(蒸汽、导热油、热风)，无需尾气处理系统；污泥除湿干化机是利用除湿热泵对污泥采用热风循环冷凝除湿烘干；污泥水分汽化潜热=除湿热泵水蒸汽冷凝潜热(能量守恒)，干化过程无需接入外界热量，能源消耗为压缩机输入的电耗；除湿干化机相当于除湿热泵及网带输送机(带式干燥)；除湿热泵-是利用制冷系统使湿热空气降温脱湿同时通过热泵原理回收空气水分凝结潜热加热空一种装置。 除湿热泵=除湿(去湿干燥)+热泵(能量回收)结合。除湿热泵可回收所有排风过程潜热和显热，不向外界排放废热。 网带式干燥透气性好，可以增加热风与物料的接触面积，换热效率高；污泥静态放置，减少粉尘量及延长网带的使用寿命。 冷却方式 为防止尾气外泄，采用密闭干燥模式，压缩机风机等电能转化热能余热需通过散热装置向外界散失；方案设计采用风冷凝器进行冷却。 干料含水率控制 网带减速机采用变频调速控制，无级变速，利于调节出料的含水率；除湿热泵采用模块式设计，可自动调节运行模块数，节约运行电费。 工艺流程 缓冲料仓+输送系统+切条机+污泥低温干化机+干料输送+干料仓+外运处置。 （6）其他改造措施 配合以上改造工程主体内容的实施，应建设和运营单位的需求，并结合我单位掌握的现场实际情况，提出几项零散措施与改造工程一并实施，最大程度调整和优化工程运行效果。 这些措施包括： 现状中间提升泵房内水泵拆除、弃用，仅保留该池过水功能； 在现状鼓风机房内，利用已有的设备基础增设鼓风机1台，以满足进厂水量高峰时段下生化池曝气量需求； 在现状污泥脱水车间内，增设1台空压机作为热备。

主要污染工序： 施工期主要污染工序 1.1废气 施工过程产生扬尘、施工车辆尾气。 1.2废水 施工期废水主要为施工设备冷却水、设备及车辆冲洗废水、施工人员生活污水等。其主要污染物为COD、SS、NH3-N、石油类等。 1.3噪声 施工期噪声主要为施工设备、运输车辆产生的噪声。。 1.4固体废物 施工期固体废物主要有地面清理产生的建筑垃圾、地基开挖产生的弃方、施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 运营期主要污染工序 2.1废气 项目大气污染物主要是生化处理单元产生的恶臭，主要污染物H2S、NH3。 2.2废水 项目废水主要是污水处理厂处理设施处理的废水，废水中污染物主要是COD、BOD、SS、氨氮、TP等。 2.3噪声 项目噪声主要是鼓风机、泵类等生产设备运行过程产生的噪声。 2.4固体废物 项目固体废物主要是格栅渣、沉砂、污泥及生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生的浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生化处理单元 | NH3 | 0.664t/a | 无组织，0.026t/a |
|  |  | H2S | 0.144t/a | 无组织，0.0576t/a |
| 水污 染物 | 污水处理设施 | 废水量 | 2372.5万m3/a |
|  |  | COD | 350mg/l，8303.75t/a | 40mg/l，979t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/l，830.38t/a | 2mg/l，47.45t/a |
|  |  | TP | 6mg/l，142.35t/a | 0.4mg/l，9.49t/a |
|  |  | BOD5 | 160mg/l，3796t/a | 10mg/l，237.25t/a |
|  |  | SS | 200mg/l，4745t/a | 10mg/l，237.25t/a |
|  |  | TN | 50mg/l，1186.25t/a | 15mg/l，355.88t/a |
| 固体 废物 | 格栅间 | 格栅渣、沉砂 | 1730t/a | 0 |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | 5220t/a | 0 |
|  | 生活源 | 生活垃圾 | 0 | 0 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 70-80dB（A） | 昼间＜60dB（A） 夜间＜50dB（A） |
| 主要生态影响 厂区内已全部硬化、绿化，无裸露地表，项目的建设对生态环境的影响主要集中在建设期，会造成一定量的水土流失，本项目占地面积较小，施工期严格控制施工范围、减少地表扰动，做好施工规划，压缩施工期，施工结束后对厂区内进行硬化，无裸露地表，项目的建设对生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影简要分析： 1、施工期大气环境影响分析 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源，其中场地清理、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。 根据《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T393-2007，晋环发[2010]136号“关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知”要求，施工期扬尘污染防治措施具体如下： 1）施工工地各种工业料堆及固体废弃物堆场由于堆积、装卸、传送以及风蚀作用等会造成一定的扬尘，故在施工过程中应及时清运，定期洒水，遮盖蓬布等措施进行抑尘，其抑尘效率可达75%，大大减少扬尘污染对大气环境的影响。 2）当施工过程中遇到干燥、易起尘的工程作业时，应洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到风力较大天气时应停止作业。 3）进出工地的运输车辆应尽可能采用密闭车斗，保证物料不遗撒外漏；当车辆无密闭车斗时，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，并用蓬布遮盖；运输车辆应严格按照规定的行车路线和时间进行物料的输送。 4）施工期间的工地内及出口处铺设钢板、水泥混凝土、细石等，并配以洒水、道路清扫等措施保证路面清洁，减少车辆行驶过程的道路扬尘。 5）禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土。临时料场应分别布置在各期工程施工范围内，施工过程中划定固定区域，禁止随意堆放，使用过程中对料场进行及时覆盖，使用完成后对料场进行及时地清理和恢复。 6）施工出口处置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地。 7）施工物料运输车辆必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行，本项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。 8）根据山西省人民政府办公厅晋政办发[2020]17号《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》中第五项综合管控面源污染中提出：坚决提升扬尘污染管控水平全面加强降尘整治。严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求。推行“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工和运输。依法严查渣土运输车辆未按规定时间和路线行驶、沿途抛洒、随意倾倒等行为。 在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境空气产生的影响会降至最小。 2、施工期水环境影响分析 施工期废水主要是施工废水和施工期污水处理厂接纳废水。 1）施工废水 施工废水主要是混凝土搅拌、设备冲洗等产生的废水和工人生活污水，其中混凝土搅拌、设备冲洗等产生的废水主要是混砂废水，生活污水水质简单，主要污染物COD、SS、氨氮等，因此施工废水可依托现有污水处理设施达标处理。 2）施工期污水处理厂接纳废水 项目施工期废水及污水处理厂接纳废水依托现有工程处置，处理工艺预处理+生化池+二沉池+磁混凝高密度沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒，能够满足保证工程施工期间污水处理厂正常运营，为尽可能降低施工期污水处理的影响，施工前，做好施工设计和施工准备，最大限度的减少生化池改造时间，将现有污水处理设施影响时间降到最低限度。 3、施工期声环境影响分析 3.1施工期噪声源分析 施工期噪声主要来自施工机械设备产生的噪声，以及运输车辆噪声，环评要求采取以下降噪措施： ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）使用风锤等高噪声设备，禁止夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。若确实需要夜间施工，需向相关部门申请获取夜间施工证后，方可夜间施工。项目严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用； ②施工进行合理布局，尽量使高噪声的机械设备远离周围敏感点； ③科学安排施工现场运输车辆作业时间，设法压缩汽车数量及行车频率，运输时在施工场地严禁鸣笛，禁止夜间进行弃方和建筑垃圾出场、大宗建材进场的运输作业； ④施工现场应在不影响施工作业的情况下，针对部分高噪声小量体设备，设置简易的砖混结构房间隔声，以减少噪声干扰； ⑤加强设备的维护和维修工作，减少设备非正常工况下高噪声的产生，施工设备尽量选用低噪声设备。 本项目施工期较短，且声环境敏感目标距离厂界较远，采取上述措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 综上所述，经采取防治措施后，可大大减小施工期环境影响，且施工期环境影响是短暂的，随着施工结束，环境影响也将逐渐消失。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固废主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾，更换的废旧设备及回用水池底泥，其中建筑垃圾主要是废弃土石、碎砖块、灰浆、废料等，运往当地政府指定的建筑垃圾堆放点，生活垃圾可用垃圾桶收集后由当地环卫部门统一处理处置，废旧设备外售回收单位回收利用，回用水池底泥通过临时管道送现有污泥浓缩脱水设施（备），脱水处理，送垃圾填埋场填埋处置。 施工期采取上述措施后，各项固废合理处置。 5、施工期生态影响分析 本项目占地范围内目前无珍稀动植物存在，通过运营期项目绿化措施的实施，区域植被将有一定程度的恢复；项目建设过程中将对现有地貌进行破坏，从而使土壤的抗蚀能力降低，诱发新的水土流失，在施工过程中应加强管理，严禁大风、大雨天气进行土方作业，以最大限度降低项目施工期间产生的水土流失。同时在运营期间加强场区的绿化等水土保持措施的基础上，可将项目建设带来的水土流失影响降至最低。 本项目施工期产生的污染影响随着施工期的结束将逐渐消失。

营运期环境影响分析： 1、运营期大气环境影响分析 1.1运营期大气污染源分析 在污水处理厂运行过程中，由于伴随微生物、原生动物等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，根据文献《污水处理厂恶臭污染状况分析与评价》（郭静等发表于《中国给水排水》2002年18 卷第2期）：污水处理厂恶臭是多种物质的混合物，有NH3、H2S、甲硫醇、甲硫醚、二甲硫醚、三甲胺、乙醛、苯乙烯等，其中最主要的是NH3和H2S，主要产生源是粗格栅及提升泵站、细格栅及曝气沉砂池、膜格栅间、污泥调质池、污泥浓缩池、污泥脱水机房等构筑物。项目改造完成后，污水处理主体工艺由A2/O转变为MBBR，相比之前能够多处理COD244.75t/a，NH3-N142.35t/a，TP2.37t/a，因此在污水处理中产生的恶臭气体量也相应增多。根据文献（城市污水处理厂恶臭影响及对策分析，王喜红，洛阳市环境保护设计研究所，2011.9）：恶臭源强跟污水水质、处理工艺、构筑物尺寸、污泥处理方式、风速、气温等因素有关，因此本项目源强采用该文献表1数据及类比的方法确定。污水处理厂主要处理设施NH3和H2S产生强度见表34。 表34 污水处理厂主要处理设施NH3和H2S产生强度 构筑物名称 NH3产生强度（mg/s·m2） H2S产生强度（mg/s·m2） 粗格栅及进水泵房 0.610 1.068×10-3 细格栅及沉砂池 0.520 1.091×10-3 MBBR池 0.0049 0.26×10-3 生物除臭滤池 0.007 0.029×10-3 污泥干化车间 0.103 0.03×10-3 计算得污水处理区域NH3产生量为0.664t/a（0.076kg/h），H2S产生量为0.144t/a（0.016kg/h）。 1.2运营期大气污染防治措施 厂区内设有除臭生物滤池，对水处理产生的恶臭气体进行集中收集处理。格栅间、除砂间、除磷车间、转股细格栅间、污泥脱水间均为密闭车间，生产设备均置于密闭车间内。MBBR池设置于密闭车间内，加强恶臭源和厂区周边绿化、增加喷洒生物除臭剂次数。去除效率大于60%，则NH3无组织排放量为0.266t/a（0.030kg/h）；H2S无组织排放量为0.0576t/a（0.007kg/h）。 1.3大气环境影响分析 1）评价等级确定 （1）评价等级划定依据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，评价工作等价按照表35的分级判据进行划分，主要指标为最大地面浓度占标率Pi。 表35 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≧10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax<1% 其中Pi定义为： Pi = Ci /C0i ×100％ 式中：Pi —第i个污染物的最大地面浓度占标率，％； Ci —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i —第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3； （2）污染物源强参数 本项目源强见表36。 表36 面源排放参数 面源 名称 面源起始点 海拔 高度 面源 长度 面源 宽度 面源初始排放高度 年排放 小时数 排放 工况 污染物排放速率/(kg/h) X坐标 Y坐标 m m m m m m h NH3 H2S 无组织 - - 768 43.6 41.2 15 8760 连续 1.60×10-4 8.56×10-5 （3）大气环境影响估算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，根据估算模式计算结果进行影响分析。 ①模式中参数选取 模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中推荐值选取。具体参数见下表。 表37 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 55万 最高环境温度/℃ 41.1 最低环境温度/℃ -22.4 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 是( 否( 地形数据分辨率/m - 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是( 否( 岸线距离/km - 岸线方向/° - （4）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的规定，本项目采用估算模式(AERSCREEN)对污染物进行大气环境影响预测，其结果见表38。 表38 项目大气污染物估算结果一览表（无组织） 距源中心下风向距离D(m) NH3 H2S Ci(mg/m3) Pi(%) Ci(mg/m3) Pi(%) 10 0.000185 0.000097 0.09 0.97 33 0.000286 0.00015 0.14 1.5 100 0.000142 0.000075 0.07 0.75 200 0.000073 0.000038 0.04 0.38 300 0.000045 0.000024 0.02 0.24 400 0.000032 0.000017 0.02 0.17 500 0.000024 0.000013 0.01 0.13 600 0.000019 0.00001 0.01 0.1 700 0.000015 0.000008 0.01 0.08 800 0.000013 0.000007 0.01 0.07 900 0.000011 0.000006 0.01 0.06 1000 0.00001 0.000005 0 0.05 下风向最大浓度 0.000286 0.00015 0.14 1.5 下风向最大浓度出现距离 33m 表39 大气评价等级确定表 污染源名称 污染物名称 下风向最大浓度[mg/m3] 最大浓度处距源中心的距离[m] 最大地面浓度占标率[%] 评价标准[mg/m3] 推荐评价等级 无组织 NH3 0.000286 33 0.14 0.2 三 H2S 0.00015 33 1.5 0.01 二 根据上表可知，Pmax（H2S）超过其二级小时标准值的1%，未达到其二级小时标准值的10%，故本次项目大气环境影响评价的评价等级为二级。 1.4污染物排放量核算结果 根据工程分析，本项目大气污染物排放量核算如下： 表40 大气污染物无组织排放量核算表 序号 无组织排放编号 产污环节（1） 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 名称 浓度限值(mg/Nm3) 1 / 污水处理 NH3 封闭加盖措施，并喷洒除臭剂 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单 1.5 0.256 H2S 0.06 0.0566 无组织排放合计 无组织排放合计 NH3 0.256 H2S 0.0566 表41 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 NH3 0.256 2 H2S 0.0566 1.4大气环境影响评价自查 本项目大气环境影响评价自查表见表。 表42 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自査项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5〜50km□ 边长=5km( 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~2000t/a( <500t/a( 评价因子 基本污染物（SO2、PM10、PM2.5、NO2、CO、O3 ） 其他污染物（ NH3、H2S ） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价 标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D ( 其他标准( 现状 评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 ( 2019 )年 环境空气质量 现状调査数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调査内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS( USTAL2000( EDMS/AEDT ( CALPUFF ( 网格模型( 其他 ( 预测范围 边长≥50km□ 边长5〜50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率>100%( 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大标率>10%( 二类区 C本项目占标率≤30%( C本项目最大标率>30%( 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率>100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化悄况 k≤-20%( k>-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（NH3、H2S） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价 结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（ ）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（）t/a VOC：（）t/a 注：“(” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 2、运营期水环境影响分析 2.1运营期水污染源分析 本项目对现有工程提标改造，不新增职工，技改完成后处理规模不变，处理能力为6.5万m3/d，CODcr、NH3-N、TP出水水质达到地表水Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，部分进入云中河上游作为景观用水；其余部分供给市政绿化用水和厂东侧电厂用水，其余尾水进入南云中河。 技改完成后废水源强及排放情况见表43。 表43 技改完成后废水源强及排放情况 污染物 COD BOD5 SS 氨氮 TN TP 进水量（m3/d） 65000 处理前 浓度（mg/L） 350 160 200 35 50 6 产生量（t/a） 8303.75 3796 4745 830.38 1186.25 142.35 治理措施 预处理+MBBR生化池+二沉池+磁混凝高密度沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒 处理效率 88.6 93.75 95 94.3 70 93.3 处理后 浓度（mg/L） 40 10 10 2 15 0.4 排放量（t/a） 830.38 237.25 237.25 47.45 355.875 9.49 排放标准 40 10 10 2 15 0.4 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，忻州市污水处理厂尾水CODcr、NH3-N、TP达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 2.2运营期水污染防治措施 1）进水生化处理可行性分析 设计进水水质及营养物比值见表44、表45。 表44 设计进水水质 项目 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 设计进水水质 350 160 200 35 50 6.0 表45 进水营养物比值 项 目 BOD5/COD BOD5/TN BOD5/TP 数据 0.46 3.2 26.67 BOD5/COD值是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方法，一般认为BOD5/COD>0.45可生化性较好，BOD5/COD<0.30较难生化，BOD5/COD<0.25不易生化。 本项目进水水质BOD5/COD=0.46，属于可生化性较好的城市污水，因此，本工程适宜于采用生物处理工艺进行处理。 BOD5/TN值是判定污水能否有效脱氮的重要指标，理论上BOD5/TN≥2.86就能进行生物脱氮，但一般认为BOD5/TN≥4.0才能进行有效脱氮。 工程进水水质BOD5/TN=3.2，理论上可满足生物脱氮的要求，但实际运行中BOD5/TN要达到4以上才能有效脱氮，所以该水质属于C/N较低污水。 BOD5/TP值是判定污水能否有效除磷的重要指标，一般认为该值要大于20，比值越大，生物除磷效果越明显。 进水水质BOD5/TP=26.67，可以采用生物除磷工艺。 2）生物处理工艺论证 本项目可行性研究报告中对拟选取工艺进行了比选论证，具体必选情况见表46。 表46 污水处理工艺比选表 项目 BBR工艺 MBBR工艺 脱氮除磷效果 很好 很好 出水达标 冬季氨氮、总氮不稳定 全年保证稳定达标 抗冲击负荷能力 一般 很强 产泥量 一般 较少 运行稳定性 一般 很好 占地面积 小 小 基建投资 较高 较高 运行费用 一般（药耗高） 较低 能耗 一般 较低 实施便捷程度 较快捷 较快捷，可带水实施安装 工艺优点 1、比传统工艺氮、磷、COD去除效率高，抗冲击负荷能力强，运行更加稳定； 2、污水停留时间短、占地面积小； 3、水温8-12℃以上，能达到高效处理稳定达到排放标准； 4、比传统工艺回流比低，节省电耗； 5、不易发生污泥膨胀； 1、适合于污水处理厂的扩容； 2、适合于现有城市和工业污水处理厂的新建和升级改造； 3、具有传统生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥少、无污泥膨胀现象发生的特点，又具有活性污泥法的高效性和运转灵活性。 工艺缺点 1需每日投加营养剂，每吨水投加营养液成本0.03元/m³ 1、填料格栅板容易堵塞； 经技术、经济比较，重点考虑本工程的制约条件，忻州市污水处理厂提标改造优先采用“MBBR”工艺。 通过采取上述措施后，CODcr、NH3-N、TP出水水质达到地表水Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，本项目污水处理工艺可行。 2.3地表水环境影响分析 1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）规定的评价等级确定依据，进行地表水环境影响评价等级确定。判定依据见表47。 表47 评价工作等级判定（技术导则） 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥60000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200或W<6000 三级B 间接排放 -- 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中注9：依托现有排放口，且对外环境为新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。本项目项目废水依托现有排放口直接排放，且对外环境未新增排放污染物，属于三级B类项目。废水直接排放口基本信息及废水污染物排放信息见表48、表49。 2）地表水环境影响评价自查表 本项目地表水环境影响评价自查表见表50。

表48  废水直接排放口基本信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 | 汇入受纳自然水体地理坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1 | DW001 | E112.748845 | N38.466526 | 2372.5 | 直接进入、河、湖、库等水环境 | 间断排放，排放期间流量稳定且有规律，但不属于冲击型排放 | / | 南云中河 | IV类 | E112.785398 | N38.496963 |  |

表49  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/(mg/L） | 新增日排放量/（t/d） | 全厂日排放量/（t/d） | 新增年排放量/（t/a） | 全厂年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 40 | -0.67 | 2.68 | -244.75 | 979 |
|  |  | BOD5 | 10 | 0 | 0.65 | 0 | 237.25 |
|  |  | SS | 10 | 0 | 0.65 | 0 | 237.25 |
|  |  | NH3-N | 2 | -0.39 | 0.13 | -142.35 | 47.45 |
|  |  | TN | 15 | 0 | 0.98 | 0 | 355.88 |
|  |  | TP | 0.4 | -0.0065 | 0.026 | -2.383 | 9.49 |
| 全厂排放口合计 | COD | 979 |
|  | BOD5 | 237.25 |
|  | SS | 237.25 |
|  | NH3-N | 47.45 |
|  | TN | 355.88 |
|  | TP | 9.49 |

表50  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自査项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型( |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区(；饮用水取水(；涉水的自然保护区(；重要湿地(； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放(；间接排放(；其他( | 水温(；径流(；水域面积( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他( | 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级(；二级(；三级A(；三级B( | 一级(；二级(；三级( |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建(；在建(；拟建(；其他( | 拟替代的污染源( | 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发(；开发量40 %以下(；开发量40 %以上( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 水行政主管部门(；补充监测(；其他( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | （） | 监测断面或点位个数 （）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及水文情势评价( 水环境质量回顾评价( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体情况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况( | 达标区( 不达标区( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 涉及水文条件( |
|  | 预测情景 | 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( |
|  | 预测方法 | 数值解(；解析解(；其他( 导则推荐模式(；其他( |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标(；替代消减源( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染源名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD） | （979） | （40） |
|  |  | （NH3-N） | （47.45） | （2） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障措施(；区域消减(；依托其他工程措施(；其他( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动(；自动(；无监测( | 手动(；自动(；无监测( |
|  |  | 监测点位 | （） | （污水处理厂进水口、出水口） |
|  |  | 监测因子 | （） | （pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、悬浮物等） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
|  | 评价结论 | 可以接受(；不可以接受( |
| 注：“(” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充项 |

2.4地下水环境影响分析 详见地下水环境影响评价专题。 3、运营期声环境影响分析 3.1运营期噪声源分析 技改完成后噪声主要为泵类、鼓风机等生产设备运行过程产生的噪声，各噪声源噪声级见表51。 表51 主要噪声源强一览表 单位：dB(A) 位置 噪声源 数量(台) 噪声源强dB(A) 治理措施 治理后噪声级dB(A) MBBR膜车间 内回流泵 4 70-75 选用低噪设备、潜水式安装 55 厌氧区潜水搅拌机 4 70-75 选用低噪设备、潜水式安装 55 膜池擦洗磁悬浮离心鼓风机 3 70-80 隔声、减震、安装消声器 60 自吸泵 5 70-75 隔声、减震、安装消声器 55 气动真空泵 4 70-75 隔声、减震、安装消声器 55 剩余污泥泵 2 70-75 隔声、减震、安装消声器 55 放空泵 2 70-75 隔声、减震、安装消声器 55 潜水排污泵 2 70-75 选用低噪设备、潜水式安装 55 3.2运营期噪声污染防治措施 针对噪声源特点，本次评价要求采取的噪声治理措施如下： 1）从声源设备上进行噪声控制，设备选型应选用国家要求的低噪声设备。 2）生产设备安置于车间内，并采取基础减振措施。 3）加强管理，保持设备在正常工况下运作，避免非正常工况噪声。 4）鼓风机在进、出风口安装消声器，降低噪声排放。 3.3环境影响预测与分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的推荐的公式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc） 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式为： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为： 式中：r0：参考位置距离声源的距离，m；r：预测点到声源的距离，m；Adiv：几何发散衰减，dB；Aatm：大气吸收衰减，dB；Abar：屏障屏蔽衰减，dB；Agr：地面效应衰减，dB；Amisc：其他多方面效应衰减，dB；Lp（r）：距离声源r处的倍频带声压级，dB；Lp（r0）：参考位置r 处的倍频带声压级，dB；Leq：等效声级，dB(A)；Leqg：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；Leqb：预测点的背景值，dB(A)；T：用于计算等效声级的时间，s；ti：在T时间内i声源工作时间，s；tj：在T时间内j声源工作时间，s；N：室外声源个数；M：等效室外声源个数。 利用预测模式计算噪声源对厂界各预测点最大贡献值，计算结果见表52。 表52 项目运营期噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 背景值 贡献值 预测值 标准值 东厂界 昼间 53.8 30.7 53.8 昼间≤60 夜间≤50 夜间 43.8 43.9 南厂界 昼间 53.5 38.5 53.5 夜间 42.9 42.9 西厂界 昼间 52.1 41.5 52.1 夜间 41.7 44.7 北厂界 昼间 54.1 33.1 54.1 夜间 43.4 43.7 根据厂界噪声预测结果，项目厂界噪声预测值昼间52.1~53.5dB（A），夜间42.9~44.7dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。 4、运营期固体废物影响分析 4.1运营期固体废物影响分析 污水处理厂固体废物主要为格栅渣、沉砂、污泥及生活垃圾。 本项目对现有工程提标改造，不新增废水量，废水进水水质不变，项目改造完成后，污水处理主体工艺由A2/O转变为MBBR，相比之前能够多处理COD244.75t/a，NH3-N142.35t/a，TP2.37t/a，因此在污水处理中产生的固废量也相应增多。本项目不新增职工，因此不新增生活垃圾量。 类比同类项目及项目现有固废产生量，计算得格栅渣、沉砂产生量为1730t/a，采用污泥干化系统低温干化脱水至含水率60%以后运至忻州市生活垃圾填埋场填埋处置。 类比同类项目及项目现有固废产生量，计算得污泥产生量为5220t/a，采用污泥干化系统低温干化脱水至含水率60%以后运至忻州市生活垃圾填埋场填埋处置。 全厂生活垃圾产生量为14.5t/a，经垃圾桶收集及分类后定期由忻州市市容环境卫生管理局负责运送至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋。 4.2运营期固体废物处置措施 本工程主要固体废弃物产污环节及污染物控制措施见表54。 表53 主要固体废弃物产污环节及污染物控制措施表 序号 来源 污染源名称 产生量（t/a） 固废性质 处置方式 1 格栅间 格栅渣、沉砂 1730 一般固废 采用污泥干化系统低温干化脱水至含水率60%以后运至忻州市生活垃圾填埋场填埋处置 2 污水处理 设施 污泥 5220 一般固废 3 生活源 生活垃圾 14.5 一般固废 经垃圾桶收集及分类后定期由忻州市市容环境卫生管理局负责运送至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋 4.3影响分析 在采取以上措施后，本项目固体废物得到合理处置，一般固废能够满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定。综上，本项目产生的固体废物全部合理处置，对区域的自然环境、生态、人群健康均不会造成大的危害。 5、土壤环境影响分析 详见土壤环境影响评价专题。 6、环境风险分析 6.1评价工作等级确定 6.1.1重大危险源的判定 （1）功能单元确定 本项目以整个厂区作为一个风险单元。 （2）重大危险源识别 凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。重大危险源的辨识指标有两种情况：单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 本项目各种化学品的用量和储存量相对较少，未构成重大危险源。 6.1.2评价等级的判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），由项目的物质危险性和工艺系统危险性判定结果，结合项目所在地环境敏感程度等因素，判定建设项 目的环境风险潜势，从而划分工作等级。本项目位于忻州市云中北路梨花街口忻州市污水处理厂院内，项目为污水处理工程，该项目危险物质数量与临界量比值 Q＜1，所以该项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定本项目风险评价等级只需进行简单分析。具体见表54。 表 54 评价工作级别划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 建设项目环境潜势划分表见表55。 表 55 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度 （E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 6.2评价范围及保护目标 本次风险评价等级判定为只需进行简单分析，根据建设项目环境风险评价技术导则，本次风险评价范围确定参照三级评价，设定距离源点不低于3km 范围内。 表56 主要环境风险保护目标表 环境要素 名称 坐标 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境空气 阳村 112.169123 39.072178 居民区 200人 二类区 NE 500 符村 112.175217 39.067181 210人 E 700 大檀村 112.201653 39.071179 100人 SW 500 前播明村 112.193069 39.085371 900人 N 2400 二十里铺村 112.199163 39.086170 1400人 NW 2400 地表水 南云中河 -- -- 地表水 水体不受污染 Ⅴ类 N 2500 6.3向环境转移途径 空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。 本项目主要考虑污水超标排放、污水下渗及污泥影响导致的环境（包括空气、地表水、地下水、土壤等）污染事故。 6.4 最大可信事故及源项分析 6.4.1 事故源分析 最大可信事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零。 （1）污水超标排放 污水超标排放可能是两方面的原因： ①进水水质不稳定 工业企业生产的不连续性、排水水质的不稳定性、个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施而发生污染事故，都可能对污水处理厂的处理效率产生不利影响。对于企业来说，排放的污染物可能成倍或成几十倍的增加，但对污水处理厂的进水来说，只要增加的污染物不是重金属或有毒物质，对污水处理厂的处理效率不会构成明显影响。极少数情况下，发生事故的企业排水量在污水处理进水量中所占分量较大，从而对污水处理厂造成冲击，导致尾水超标。 ②污水处理设备故障 污水处理工程因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放，最大排放量为全部进水量，在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理厂的进水浓度。本项目主要工业设备均采用国产优质设备，监测仪表和控制系统自动监控水平较高，因此，本污水处理厂发生设备故障的概率也较小。 （2）污水下渗 各污水处理构筑物均需设置防渗防腐层，若防渗防腐层损坏或失效，污水将渗透到周边土壤及地下水环境中，造成环境污染。本项目防渗防腐层损坏或失效的概率很小。 （3）污泥影响 项目污水处理污泥中含有一定有机物、病原体及其他污染物质，如不进行及时、恰当地处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。此外，若污泥无法及时清运处置，大量污泥只能暂时放在厂内。污泥长时间未经处理处置，引起污泥发酵、出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。另外，污泥浓缩池、危废库及一般固废库的容积是有限的，当污泥长时 间不能外运，则会出现污泥外溢污染厂区环境等问题。 对关键单元重点部位及薄弱环节分析，列于表57。 表 57 关键功能单元的重点部位及其薄弱环节分析 关键功能单元 薄弱环节 风险物质 可能发生的事故 原因 类型 后果 污水处理系统 处理效率 污水 进水水质不稳定； 污水处理设备故障 环境污染 地表水、地下水及土壤污染 防渗防腐系统 防渗防腐层 污水 防渗防腐层损坏 环境污染 地下水及土壤污染 污泥处置 外运频率 污泥 长时间未外运处置 环境污染 空气污染、景观影响 6.4.2 最大可信事故概率分析 根据统计资料，污水处理厂发生风险事故的概率很小，但需要考虑其可能性。 6.4.3 最大可信事故的确定 按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。 根据事故概率分析和事故环境风险分析，本项目最大可信事故为；废水非正常排放造成的地表水、地下水、土壤环境污染事故。 6.4.4 最大可信事故的源项分析 （1）事故发生环境状况及时间 本项目值班室24h值班，并对厂区进行定期巡检，污水在线监测设备实现动态监控和超标警报提示。在日常维护妥善，设备工作正常的情况下，污水超标排放可以很快发现并采取相应措施，考虑污水超标排放时间为 10min。 （2）泄漏物料的状态 污水超标排放：泄露物质为污水，液态。 （3）泄漏物料向环境转移方式、途径 污水经水体向地表水、地下水及土壤转移、扩散。 针对上述情况，评价提出以下风险防范要求： （1）从发生事故原因来看，机械事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此，本项目建设及生产运行过程中，必须加强对全体职工的安全教育和技术培训，在项目进行的各个环节的采取有效的安全监控措施，使出现事故的概率降至最低； （2）企业应建立事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施及应急预案。管理人员应职责、权限分明，清楚生产工艺技术和事故风险发生后果，具备解除事故和减绶事故的能力； （3）严格执行设备的维护保养制度，定期对设备、管道、仪表、机泵等装置进行检查，及时处理不安全因素，将其消灭在萌芽状态；各项应急处理器材与设施也必须经常保持处于完好状态； （4）万一发生突发事故，应及时采取处理措施，使事故的危害和影响降到最低限度； （5）事故一旦得到控制，要对事故的原因进行详细分析，对涉及的各种因素的影响行评价，并对今后消除和最大限度减少这些因素提出建议。 7、“三本账”分析 技改工程“三本账”计算结果见表58。 表58 技改工程“三本账”（t/a） 类别 污染物 现有工程排放量① 本工程产生量② 本工程消减量③ 本工程排放量④=②-③ “以新代老”消减量⑤ 最终排放量⑥=①+④-⑤ 排放增减量⑦=⑥-① 废气 NH3 0.144 0.664 0.408 0.256 0.144 0.256 0.112 H2S 0.0318 0.0874 0.059 0.0566 0.0318 0.0566 0.0248 废水 COD 1223.75 8303.75 7473.37 979 244.75 979 -274.75 NH3-N 189.8 830.38 782.93 47.45 142.35 47.45 -142.35 TP 11.86 142.35 132.86 9.49 2.37 9.49 -2.37 BOD5 237.25 3796 3558.75 237.25 0 237.25 0 SS 237.25 4745 4507.25 237.25 0 237.25 0 TN 355.88 1186.25 830.37 355.88 0 355.88 0 固废 格栅渣、沉砂 1580 1730 0 1730 0 1730 +150 污泥 4970 5220 0 5220 0 5220 +250 由上表可知，COD减排274.25t/a、氨氮减排142.35t/a、总磷减排2.37t/a，对区域地表水环境质量改善起到了正作用，同时格栅渣、沉砂增加150t/a，污泥增加250t/a，采用污泥干化系统低温干化脱水至含水率60%后运至忻州市生活垃圾填埋场填埋处置，本项目产生的固体废物全部合理处置，对区域的自然环境、生态、人群健康均不会造成大的危害。 因此，本次技改项目对环境具有正效益。 8、环保设施投资估算 项目总投资7674.85万元，其中环保投资125万元，占总投资的1.63%，环保投资估算见表59。 表59 项目环保投资汇总 内容 污染源 污染物 治理措施 投资 (万元) 废气 污水、污泥处理设施 恶臭 厂区内设有除臭生物滤池，对水处理产生的恶臭气体进行集中收集处理。格栅间、除砂间、除磷车间、转股细格栅间、污泥脱水间均为密闭车间，生产设备均置于密闭车间内。MBBR池设置于密闭车间内，加强恶臭源和厂区周边绿化、增加喷洒生物除臭剂次数。 50 废水 污水处理设施 COD、氨氮等 处理工艺“预处理+MBBR生化池+二沉池+磁混凝高密度沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒”、处理规模6.5万m3/d，CODcr、NH3-N、TP达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 计入工程总投资 固废 格栅间 格栅渣、沉砂 采用污泥干化系统低温干化脱水至含水率60%以后运至忻州市生活垃圾填埋场填埋处置 45 污水处理 设施 污泥 生活源 生活垃圾 经垃圾桶收集及分类后定期由忻州市市容环境卫生管理局负责运送至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋 -- 噪声 生产设备 噪声 风机、水泵设独立机、泵房；设备基底座采取减震防震；风机进出口安装消声器；绿化降噪 30 合计 125 9、环境管理与监测计划 1）环境管理机构及职责 项目建成后，依托现有环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： （1）环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控挡案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 （2）环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； ②按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④组织并监督环境监测计划的实施； ⑤在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 2）环境管理计划 环境管理计划见表60。 表60 环境管理计划 阶段 环境管理计划 施工期管理 ①保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏，防止和减轻粉尘、噪声、振动等对居民区的污染和危害。 ②制定出施工期的各项污染防治措施。 ③严格执行“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同步实施。 ④施工结束后，及时修整和复原在建设过程中受到破坏的环境。 排污许可管理 本项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。排污单位依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。 竣工验收管理 ①试生产前，建设单位应同施工单位、设计单位检查其环境保护设施是否符合“三同时”要求，确保建设项目的环境保护设施和主体工程同时投入试运行。 ②按环保要求进行建设项目竣工环境保护验收工作。 运营期管理 ①执行环保法规、规章制度及具体要求。 ②制定环境保护管理制度并监督执行。 ③制定并负责实施环保设备的运行管理计划、操作规程。 ④监控环保设施运行情况，维护环保设施及设备。 ⑤监督、管理日常监测工作，负责环境监测资料管理。 ⑥负责环保排污管理、审定工作，处理全厂的环境污染事故，随时做好应急准备，对已发生的事故应及时处理并上报有关部门。 3）排污口规范化 废水排放口、固定噪声源和固体废物贮存必须按照国家有关规定进行建设，符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）废水排放口附近树立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置； （3）环境保护图形标志 在厂区的固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志见61。 表61 环境保护图形标志 排放口 废气排口 废水排口 噪声源 固废堆场 图形符号 背景颜色 绿色 图形颜色 白色 4）环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 环境监测计划见表62。 表62 环境监测计划表 类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 厂界上下风向 NH3、H2S、臭气浓度 每半年一次 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单 厂区甲烷体积浓度最高处 甲烷 每年一次 废水 进水总管 流量、化学需氧量、氨氮 自动监测 CODcr、NH3-N、TP达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 总磷、总氮 每日一次 废水总排放口 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 自动监测 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 每月一次 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 每季度一次 烷基汞 每半年一次 GB18918的表3中纳入许可的指标 每半年一次 雨水排放口 pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 雨水排放口有流动水排放时按日监测，若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测 -- 噪声 厂界四周 等效A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 地下水 污水处理厂监测水井 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、硫酸盐、总大肠菌群、细菌总数 每年一次 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 5）信息公开 （1）公开信息内容 建设单位有义务向公众公开企业环境保护相关信息，公开内容包括： 企业基本信息：企业名称、主要建设内容，主要产品、装置规模、危险物质消耗及产生情况等； 主要污染源及治理情况：主要污染源个数、排放的主要污染物种类、主要污染物排放情况等。 突发环境事件应急情况：应急等级及相应情况、应急措施、疏散路线说明、应急人员的联系方式； 环境监督举报：企业环境监督电话、当地环境违法举报电话。 （2）公开方式 根据企业实际情况，可采取网站公示及厂外设立公示牌方式公开信息。 10、污染物排放清单 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定，要求给出污染物排放清单，见表63。

表63  污染物排放清单及管理要求

| 分类 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 拟采取的环保措施 | 排污口信息 | 排放标准 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生化处理单元 | NH3 | 无组织 | 0.664t/a（0.076kg/h） | 厂区内设有除臭生物滤池，对水处理产生的恶臭气体进行集中收集处理。格栅间、除砂间、除磷车间、转股细格栅间、污泥脱水间均为密闭车间，生产设备均置于密闭车间内。MBBR池设置于密闭车间内，加强恶臭源和厂区周边绿化、增加喷洒生物除臭剂次数。 |  | 无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表5中二级排放标准 | 无组织： NH3：1.5mg/m3 H2S：0.06mg/m3 臭气浓度（无量纲）：20 |
|  |  | H2S | 无组织 | 0.144t/a（0.016kg/h） |  |  |  |  |
| 废水 | 污水处理设施 | 废水量 | 2372.5万m3/a | 处理工艺“预处理+MBBR生化池+二沉池+磁混凝高密度沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒” | DW001 | -- | -- |
|  |  | COD | 40mg/l | 830.38t/a |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中地表水Ⅴ类标准 | 40mg/l |
|  |  | NH3-N | 2mg/l | 47.45t/a |  |  |  | 2mg/l |
|  |  | TP | 0.4mg/l | 9.49t/a |  |  |  | 0.4mg/l |
|  |  | BOD5 | 10mg/l | 237.25t/a |  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 | 10mg/l |
|  |  | SS | 10mg/l | 237.25t/a |  |  |  | 10mg/l |
|  |  | TN | 15mg/l | 355.897t/a |  |  |  | 15mg/l |
| 固体废物 | 格栅间 | 格栅渣、沉砂 | -- | 1730t/a | 采用污泥干化系统低温干化脱水至含水率60%以后运至忻州市生活垃圾填埋场填埋处置 | 合理处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 | -- |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | -- | 5220t/a |  |  |  |  |
|  | 生活源 | 生活垃圾 | / | 14.5t/a | 经垃圾桶收集及分类后定期由忻州市市容环境卫生管理局负责运送至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋 |  | -- |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | / | / | 风机、水泵设独立机、泵房；设备基底座采取减震防震；风机进出口安装消声器；绿化降噪 | 达标排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 | 昼：60dB（A） 夜：50dB（A） |
| 环境管理 | 配置1名专职环保管理人员，负责厂区的环境管理工作。针对厂内实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生化处理单元 | 恶臭 | 厂区内设有除臭生物滤池，对水处理产生的恶臭气体进行集中收集处理。格栅间、除砂间、除磷车间、转股细格栅间、污泥脱水间均为密闭车间，生产设备均置于密闭车间内。MBBR池设置于密闭车间内，加强恶臭源和厂区周边绿化、增加喷洒生物除臭剂次数。 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 污水处理设施 | COD、氨氮等 | 处理工艺“预处理+MBBR生化池+二沉池+磁混凝高密度沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒”、处理规模6.5万m3/d，CODcr、NH3-N、TP达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 格栅间 | 格栅渣、沉砂 | 采用污泥干化系统低温干化脱水至含水率60%以后运至忻州市生活垃圾填埋场填埋处置 | 合理处置 |
|  | 污水处理 设施 | 污泥 |  |  |
|  | 生活源 | 生活垃圾 | 经垃圾桶收集及分类后定期由忻州市市容环境卫生管理局负责运送至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 风机、水泵设独立机、泵房；设备基底座采取减震防震；风机进出口安装消声器；绿化降噪 | 达标排放 |
| 其他 | -- |
| 生态保护措施及预期效果 技改工程建设完成后，无裸露地表，且厂区占地面积较小，不会对生态环境产生影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 忻州市神达洁源环境科技有限公司忻州市污水处理提标改造项目位于忻州市云中北路梨花街口忻州市污水处理厂院内，中心地理坐标为：E112°44′53.00″，N38°28′0.81″。 技改完成后污水处理工艺为预处理+MBBR生化池+二沉池+磁混凝高密度沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒，处理规模为6.5万m3/d，出水水质中CODcr、NH3-N、TP达到地表水V类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 2、环境质量现状 1）大气环境质量现状 忻州市忻府区建成区2019年SO2、和CO年均浓度值达标，NO2、PM10、PM2.5和O3年均浓度值超标，忻府区建成区属于不达标区。 根据监测数据可知，项目特征污染物NH3、H2S值能够达到浓度值达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 2）水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）对不同评价级别工作的深度要求，项目废水依托现有排放口直接排放，且对外环境未新增排放污染物，属于三级B类项目，因此无需做现状监测。 距离本项目最近的地表水体为南云中河。技改完成后，CODcr、NH3-N、TP出水水质达到地表水Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，部分进入云中河上游作为景观用水；其余部分供给市政绿化用水和厂东侧电厂用水，其余尾水进入南云中河。 根据项目地下水质量现状监测结果可知，地下水监测因子均能够达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准限值。 3）声环境质量现状 根据声环境质量现状监测结果可知，各个监测点昼间与夜间噪声现状监测值均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准值的要求。 4）土壤环境质量现状 根据土壤环境质量现状监测结果可知，各监测因子质量均达到《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准限值要求。 3、污染物排放情况 1）废气 本项目废气主要为生化处理单元产生的恶臭，主要污染物为NH3、H2S，NH3无组织排放量为0.026t/a；H2S无组织排放量为0.0576t/a。 2）废水 本项目废水总排放量2372.5万m3/a，COD 40mg/L、979t/a；BOD510mg/L、237.25t/a；SS10mg/L、237.25t/a；NH3-N 2mg/L、47.45t/a；TN15mg/L、355.88t/a；TP0.4mg/L、9.49t/a。 3）固废 本项目对现有工程提标改造，不新增废水量，废水进水水质不变，本项目不新增职工，因此不新增生活垃圾量。 4）噪声 采取选用低噪声设备，基础减振，室内安装，风机安装消声器，厂界噪声预测值昼间＜60dB（A）、夜间＜50dB（A）。 4、环境保护措施 1）废气 厂区内设有除臭生物滤池，对水处理产生的恶臭气体进行集中收集处理。格栅间、除砂间、除磷车间、转股细格栅间、污泥脱水间均为密闭车间，生产设备均置于密闭车间内。MBBR池设置于密闭车间内，加强恶臭源和厂区周边绿化、增加喷洒生物除臭剂次数。 2）废水 忻州市污水处理厂提标改造采用“预处理+MBBR生化池+二沉池+磁混凝高密度沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒”工艺，技改完成后处理规模不变，处理能力为6.5万m3/d，CODcr、NH3-N、TP出水水质达到地表水Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，部分进入云中河上游作为景观用水；其余部分供给市政绿化用水和厂东侧电厂用水，其余尾水进入南云中河。 3）固废 格栅渣、沉砂、污泥（脱水后）采用污泥干化系统低温干化脱水至含水率60%以后运至忻州市生活垃圾填埋场填埋处置，生活垃圾由忻州市市容环境卫生管理局负责运送至忻州市生活垃圾填埋场安全填埋。 4）噪声 污水厂生产设备选用低噪声设备，基础减振，室内安装，风机安装消声器。 5、对区域环境质量的影响 采取环保措施后，本项目废气排放得到有效抑制；废水中CODcr、NH3-N、TP出水水质达到地表水Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，部分进入云中河上游作为景观用水；其余部分供给市政绿化用水和厂东侧电厂用水，其余尾水进入南云中河；噪声达标排放；固体废物得到妥善处置，地下水、土壤环境影响可以接受，建设项目环境影响是可接受的。 6、环境管理与监测计划 本项目提出了具体环境管理要求和环境监测计划。建设单位在日常环境管理中，应建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。 7、建设项目环境可行性结论 综上所述，忻州市神达洁源环境科技有限公司忻州市污水处理提标改造项目不存在重大环境制约因素；环境影响是可接受的；拟采取的环保措施成熟可靠，可实现污染物长期稳定达标排放。项目建设从环保角度来看是可行的。 二、建议 1）认真贯彻执行环保法规及有关上级环保主管部门的指示、文件。 2）对员工进行环保培训，提高员工环保意识，并加强管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 可研批复 附件3 现有工程环保手续 附件4 土地手续 附件5 监测报告 附件6 技术审查意见 附图1 地理位置图（一格一公里） 附图2 四邻关系图 附图3 平面布置图 附图4 区域地表水系图 附图5 忻府区水源地图 附图6 《忻州经济发区总体规划》（2017-2035）用地布局 附图7 忻府区生态功能区划图 附图8 忻府区生态经济区划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

城镇污水

图1  现有工程工艺流程及排污环节示意图

G1、S1

机械粗格栅

机械细格栅

G1、S1

Z1

提升泵房

G2

S2、Z2

砂水分离器

平流沉砂池

G3

G5、S3、Z3

转鼓细格栅

压榨机

化学除磷

混合液回流

厌氧

G5、Z4

污泥

好氧

污泥池

出水

G6

污泥浓缩池

G7、S4、Z5

达标排放

污泥脱水系统

储水池

提升泵房

图例

G：废气   S：固废

Z：噪声

Z6

回用

图2  技改后全厂工艺流程图